## Data
| Run 1 |  |  | Run 2 |  |  | Run 3
Time (s) | Setpoint (ml/min) | Measured (ml/min) | Time (s) | Setpoint (ml/min) | Measured (ml/min) | Time (s) | Setpoint (ml/min) | Measured (ml/min) | Average (ml/min)
1 | 100 | 99.07 | 1 | 100 | 101.75 | 1 | 100 | 98.55 | 99.79
2 | 100 | 100.41 | 2 | 100 | 100.41 | 2 | 100 | 100.41 | 100.41
3 | 100 | 99.07 | 3 | 100 | 99.74 | 3 | 100 | 99.74 | 99.5167
4 | 100 | 102.42 | 4 | 100 | 100.41 | 4 | 100 | 98.55 | 100.46
5 | 100 | 99.74 | 5 | 100 | 100.41 | 5 | 100 | 98.55 | 99.5667
6 | 100 | 100.41 | 6 | 100 | 99.74 | 6 | 100 | 98.55 | 99.5667
7 | 100 | 98.55 | 7 | 100 | 99.07 | 7 | 100 | 98.55 | 98.7233
8 | 100 | 99.07 | 8 | 100 | 99.07 | 8 | 100 | 99.74 | 99.2933
9 | 100 | 102.42 | 9 | 100 | 99.74 | 9 | 100 | 99.07 | 100.41
10 | 100 | 99.74 | 10 | 100 | 99.07 | 10 | 100 | 98.03 | 98.9467
11 | 100 | 99.07 | 11 | 100 | 101.75 | 11 | 100 | 99.07 | 99.9633
12 | 100 | 99.74 | 12 | 100 | 99.07 | 12 | 100 | 99.07 | 99.2933
13 | 100 | 99.74 | 13 | 100 | 99.74 | 13 | 100 | 98.03 | 99.17
14 | 100 | 99.74 | 14 | 100 | 100.41 | 14 | 100 | 98.55 | 99.5667
15 | 100 | 99.74 | 15 | 100 | 99.07 | 15 | 100 | 95.94 | 98.25
16 | 100 | 99.74 | 16 | 100 | 99.74 | 16 | 100 | 97.5 | 98.9933
17 | 100 | 99.74 | 17 | 100 | 99.07 | 17 | 100 | 99.74 | 99.5167
18 | 100 | 100.41 | 18 | 100 | 99.07 | 18 | 100 | 98.03 | 99.17
19 | 100 | 99.74 | 19 | 100 | 99.74 | 19 | 100 | 99.07 | 99.5167
20 | 100 | 100.41 | 20 | 100 | 103.08 | 20 | 100 | 98.03 | 100.5067
21 | 100 | 99.07 | 21 | 100 | 99.07 | 21 | 100 | 98.03 | 98.7233
22 | 100 | 100.41 | 22 | 100 | 100.41 | 22 | 100 | 98.55 | 99.79
23 | 100 | 101.08 | 23 | 100 | 100.41 | 23 | 100 | 99.74 | 100.41
24 | 100 | 101.08 | 24 | 100 | 99.74 | 24 | 100 | 99.07 | 99.9633
25 | 100 | 100.41 | 25 | 100 | 100.41 | 25 | 100 | 100.41 | 100.41
26 | 100 | 100.41 | 26 | 100 | 101.08 | 26 | 100 | 98.03 | 99.84
27 | 100 | 99.07 | 27 | 100 | 99.74 | 27 | 100 | 99.07 | 99.2933
28 | 100 | 99.07 | 28 | 100 | 99.07 | 28 | 100 | 99.74 | 99.2933
29 | 100 | 99.07 | 29 | 100 | 99.74 | 29 | 100 | 99.74 | 99.5167
30 | 100 | 101.75 | 30 | 100 | 99.74 | 30 | 100 | 99.74 | 100.41
31 | 100 | 100.41 | 31 | 100 | 100.41 | 31 | 100 | 103.08 | 101.3
32 | 100 | 98.55 | 32 | 100 | 101.08 | 32 | 100 | 99.74 | 99.79
33 | 100 | 99.74 | 33 | 100 | 101.08 | 33 | 100 | 102.42 | 101.08
34 | 100 | 99.07 | 34 | 100 | 99.07 | 34 | 100 | 99.74 | 99.2933
35 | 100 | 100.41 | 35 | 100 | 100.41 | 35 | 100 | 99.74 | 100.1867
36 | 100 | 101.75 | 36 | 100 | 101.08 | 36 | 100 | 100.41 | 101.08
37 | 100 | 99.07 | 37 | 100 | 100.41 | 37 | 100 | 99.74 | 99.74
38 | 100 | 101.08 | 38 | 100 | 101.08 | 38 | 100 | 99.74 | 100.6333
39 | 100 | 101.75 | 39 | 100 | 100.41 | 39 | 100 | 99.74 | 100.6333
40 | 100 | 99.74 | 40 | 100 | 102.42 | 40 | 100 | 105.09 | 102.4167
41 | 100 | 99.74 | 41 | 100 | 100.41 | 41 | 100 | 102.42 | 100.8567
42 | 100 | 100.41 | 42 | 100 | 101.75 | 42 | 100 | 101.08 | 101.08
43 | 100 | 102.42 | 43 | 100 | 99.07 | 43 | 100 | 99.74 | 100.41
44 | 100 | 99.74 | 44 | 100 | 99.74 | 44 | 100 | 99.74 | 99.74
45 | 100 | 100.41 | 45 | 100 | 101.08 | 45 | 100 | 99.74 | 100.41
46 | 100 | 100.41 | 46 | 100 | 99.74 | 46 | 100 | 99.74 | 99.9633
47 | 100 | 99.74 | 47 | 100 | 101.08 | 47 | 100 | 101.08 | 100.6333
48 | 100 | 99.74 | 48 | 100 | 100.41 | 48 | 100 | 100.41 | 100.1867
49 | 100 | 99.07 | 49 | 100 | 100.41 | 49 | 100 | 99.07 | 99.5167
50 | 100 | 99.74 | 50 | 100 | 101.75 | 50 | 100 | 99.74 | 100.41
51 | 100 | 99.74 | 51 | 100 | 101.08 | 51 | 100 | 99.74 | 100.1867
52 | 100 | 100.41 | 52 | 100 | 99.74 | 52 | 100 | 100.41 | 100.1867
53 | 100 | 99.74 | 53 | 100 | 99.74 | 53 | 100 | 99.74 | 99.74
54 | 100 | 99.74 | 54 | 100 | 98.55 | 54 | 100 | 100.41 | 99.5667
55 | 100 | 101.08 | 55 | 100 | 99.74 | 55 | 100 | 100.41 | 100.41
56 | 100 | 100.41 | 56 | 100 | 99.74 | 56 | 100 | 100.41 | 100.1867
57 | 100 | 100.41 | 57 | 100 | 101.08 | 57 | 100 | 101.75 | 101.08
58 | 100 | 99.74 | 58 | 100 | 99.74 | 58 | 100 | 99.74 | 99.74
59 | 100 | 99.74 | 59 | 100 | 100.41 | 59 | 100 | 100.41 | 100.1867
60 | 100 | 100.41 | 60 | 100 | 100.41 | 60 | 100 | 101.08 | 100.6333
61 | 100 | 100.41 | 61 | 100 | 101.08 | 61 | 100 | 101.08 | 100.8567
62 | 100 | 101.08 | 62 | 100 | 101.75 | 62 | 100 | 100.41 | 101.08
63 | 100 | 100.41 | 63 | 100 | 100.41 | 63 | 100 | 101.08 | 100.6333
64 | 100 | 100.41 | 64 | 100 | 100.41 | 64 | 100 | 102.42 | 101.08
65 | 100 | 101.08 | 65 | 100 | 100.41 | 65 | 100 | 99.07 | 100.1867
66 | 100 | 99.07 | 66 | 100 | 99.74 | 66 | 100 | 99.74 | 99.5167
67 | 100 | 99.74 | 67 | 100 | 100.41 | 67 | 100 | 101.08 | 100.41
68 | 100 | 99.74 | 68 | 100 | 100.41 | 68 | 100 | 99.07 | 99.74
69 | 100 | 99.74 | 69 | 100 | 100.41 | 69 | 100 | 99.74 | 99.9633
70 | 100 | 99.74 | 70 | 100 | 99.07 | 70 | 100 | 99.74 | 99.5167
71 | 100 | 100.41 | 71 | 100 | 99.07 | 71 | 100 | 99.74 | 99.74
72 | 100 | 100.41 | 72 | 100 | 99.07 | 72 | 100 | 100.41 | 99.9633
73 | 100 | 101.08 | 73 | 100 | 101.08 | 73 | 100 | 100.41 | 100.8567
74 | 100 | 99.74 | 74 | 100 | 99.07 | 74 | 100 | 104.42 | 101.0767
75 | 100 | 99.74 | 75 | 100 | 99.07 | 75 | 100 | 99.74 | 99.5167
76 | 100 | 100.41 | 76 | 100 | 101.08 | 76 | 100 | 99.74 | 100.41
77 | 100 | 99.74 | 77 | 100 | 102.42 | 77 | 100 | 99.74 | 100.6333
78 | 100 | 101.08 | 78 | 100 | 100.41 | 78 | 100 | 100.41 | 100.6333
79 | 100 | 100.41 | 79 | 100 | 101.08 | 79 | 100 | 99.74 | 100.41
80 | 100 | 99.74 | 80 | 100 | 99.74 | 80 | 100 | 100.41 | 99.9633
81 | 100 | 100.41 | 81 | 100 | 100.41 | 81 | 100 | 101.08 | 100.6333
82 | 100 | 100.41 | 82 | 100 | 101.08 | 82 | 100 | 101.75 | 101.08
83 | 100 | 100.41 | 83 | 100 | 99.74 | 83 | 100 | 100.41 | 100.1867
84 | 100 | 100.41 | 84 | 100 | 105.09 | 84 | 100 | 101.08 | 102.1933
85 | 100 | 100.41 | 85 | 100 | 101.75 | 85 | 100 | 100.41 | 100.8567
86 | 100 | 101.08 | 86 | 100 | 100.41 | 86 | 100 | 101.08 | 100.8567
87 | 100 | 100.41 | 87 | 100 | 100.41 | 87 | 100 | 100.41 | 100.41
88 | 100 | 99.07 | 88 | 100 | 100.41 | 88 | 100 | 101.08 | 100.1867
89 | 100 | 101.08 | 89 | 100 | 99.74 | 89 | 100 | 102.42 | 101.08
90 | 100 | 99.07 | 90 | 100 | 101.08 | 90 | 100 | 99.74 | 99.9633
91 | 100 | 99.07 | 91 | 100 | 99.74 | 91 | 100 | 100.41 | 99.74
92 | 100 | 99.74 | 92 | 100 | 100.41 | 92 | 100 | 100.41 | 100.1867
93 | 100 | 99.07 | 93 | 100 | 101.08 | 93 | 100 | 100.41 | 100.1867
94 | 100 | 101.75 | 94 | 100 | 101.08 | 94 | 100 | 99.74 | 100.8567
95 | 100 | 100.41 | 95 | 100 | 101.08 | 95 | 100 | 99.07 | 100.1867
96 | 100 | 101.08 | 96 | 100 | 100.41 | 96 | 100 | 101.08 | 100.8567
97 | 100 | 99.74 | 97 | 100 | 101.75 | 97 | 100 | 99.74 | 100.41
98 | 100 | 101.08 | 98 | 100 | 101.08 | 98 | 100 | 109.78 | 103.98
99 | 100 | 99.74 | 99 | 100 | 100.41 | 99 | 100 | 100.41 | 100.1867
100 | 100 | 99.74 | 100 | 100 | 100.41 | 100 | 100 | 101.08 | 100.41
101 | 100 | 99.74 | 101 | 100 | 100.41 | 101 | 100 | 100.41 | 100.1867
102 | 100 | 100.41 | 102 | 100 | 99.74 | 102 | 100 | 99.74 | 99.9633
103 | 100 | 99.74 | 103 | 100 | 99.74 | 103 | 100 | 101.08 | 100.1867
104 | 100 | 101.08 | 104 | 100 | 100.41 | 104 | 100 | 101.08 | 100.8567
105 | 100 | 99.74 | 105 | 100 | 100.41 | 105 | 100 | 100.41 | 100.1867
106 | 100 | 100.41 | 106 | 100 | 101.08 | 106 | 100 | 100.41 | 100.6333
107 | 100 | 100.41 | 107 | 100 | 101.08 | 107 | 100 | 100.41 | 100.6333
108 | 100 | 99.74 | 108 | 100 | 100.41 | 108 | 100 | 100.41 | 100.1867
109 | 100 | 101.75 | 109 | 100 | 100.41 | 109 | 100 | 101.08 | 101.08
110 | 100 | 99.74 | 110 | 100 | 100.41 | 110 | 100 | 101.08 | 100.41
111 | 100 | 101.08 | 111 | 100 | 101.08 | 111 | 100 | 99.07 | 100.41
112 | 100 | 100.41 | 112 | 100 | 101.08 | 112 | 100 | 100.41 | 100.6333
113 | 100 | 98.55 | 113 | 100 | 100.41 | 113 | 100 | 98.55 | 99.17
114 | 100 | 99.74 | 114 | 100 | 101.08 | 114 | 100 | 98.55 | 99.79
115 | 100 | 100.41 | 115 | 100 | 101.08 | 115 | 100 | 99.74 | 100.41
116 | 100 | 100.41 | 116 | 100 | 99.07 | 116 | 100 | 98.55 | 99.3433
117 | 100 | 99.74 | 117 | 100 | 99.74 | 117 | 100 | 98.55 | 99.3433
118 | 100 | 99.74 | 118 | 100 | 99.07 | 118 | 100 | 98.03 | 98.9467
119 | 100 | 99.07 | 119 | 100 | 99.74 | 119 | 100 | 99.07 | 99.2933
120 | 100 | 101.75 | 120 | 100 | 99.74 | 120 | 100 | 99.07 | 100.1867
121 | 100 | 101.08 | 121 | 100 | 101.08 | 121 | 100 | 99.74 | 100.6333
122 | 100 | 101.75 | 122 | 100 | 99.74 | 122 | 100 | 99.07 | 100.1867
123 | 100 | 100.41 | 123 | 100 | 99.74 | 123 | 100 | 98.55 | 99.5667
124 | 100 | 99.07 | 124 | 100 | 100.41 | 124 | 100 | 100.41 | 99.9633
125 | 100 | 99.07 | 125 | 100 | 99.07 | 125 | 100 | 100.41 | 99.5167
126 | 100 | 99.74 | 126 | 100 | 99.74 | 126 | 100 | 100.41 | 99.9633
127 | 100 | 100.41 | 127 | 100 | 100.41 | 127 | 100 | 99.74 | 100.1867
128 | 100 | 99.74 | 128 | 100 | 100.41 | 128 | 100 | 101.08 | 100.41
129 | 100 | 99.74 | 129 | 100 | 99.74 | 129 | 100 | 99.74 | 99.74
130 | 100 | 101.08 | 130 | 100 | 99.74 | 130 | 100 | 146.59 | 115.8033
131 | 100 | 99.74 | 131 | 100 | 100.41 | 131 | 100 | 98.55 | 99.5667
132 | 100 | 100.41 | 132 | 100 | 102.42 | 132 | 100 | 101.08 | 101.3033
133 | 100 | 99.74 | 133 | 100 | 101.08 | 133 | 100 | 101.08 | 100.6333
134 | 100 | 99.74 | 134 | 100 | 100.41 | 134 | 100 | 101.08 | 100.41
135 | 100 | 99.74 | 135 | 100 | 101.08 | 135 | 100 | 98.55 | 99.79
136 | 100 | 100.41 | 136 | 100 | 99.07 | 136 | 100 | 101.08 | 100.1867
137 | 100 | 100.41 | 137 | 100 | 99.07 | 137 | 100 | 99.74 | 99.74
138 | 100 | 100.41 | 138 | 100 | 98.55 | 138 | 100 | 99.74 | 99.5667
139 | 100 | 101.08 | 139 | 100 | 100.41 | 139 | 100 | 98.55 | 100.0133
140 | 100 | 100.41 | 140 | 100 | 101.08 | 140 | 100 | 101.08 | 100.8567
141 | 100 | 100.41 | 141 | 100 | 99.07 | 141 | 100 | 101.08 | 100.1867
142 | 100 | 101.08 | 142 | 100 | 101.08 | 142 | 100 | 101.08 | 101.08
143 | 100 | 99.74 | 143 | 100 | 100.41 | 143 | 100 | 99.74 | 99.9633
144 | 100 | 101.08 | 144 | 100 | 101.08 | 144 | 100 | 99.74 | 100.6333
145 | 100 | 99.74 | 145 | 100 | 101.75 | 145 | 100 | 100.41 | 100.6333
146 | 100 | 98.55 | 146 | 100 | 99.07 | 146 | 100 | 99.07 | 98.8967
147 | 100 | 99.07 | 147 | 100 | 99.74 | 147 | 100 | 98.55 | 99.12
148 | 100 | 99.74 | 148 | 100 | 99.07 | 148 | 100 | 100.41 | 99.74
149 | 100 | 100.41 | 149 | 100 | 100.41 | 149 | 100 | 100.41 | 100.41
150 | 100 | 99.74 | 150 | 100 | 97.5 | 150 | 100 | 101.08 | 99.44
151 | 100 | 99.07 | 151 | 100 | 99.74 | 151 | 100 | 99.74 | 99.5167
152 | 100 | 99.07 | 152 | 100 | 99.07 | 152 | 100 | 100.41 | 99.5167
153 | 100 | 99.07 | 153 | 100 | 98.55 | 153 | 100 | 101.08 | 99.5667
154 | 100 | 99.74 | 154 | 100 | 98.55 | 154 | 100 | 100.41 | 99.5667
155 | 100 | 99.74 | 155 | 100 | 98.55 | 155 | 100 | 101.08 | 99.79
156 | 100 | 99.07 | 156 | 100 | 99.07 | 156 | 100 | 100.41 | 99.5167
157 | 100 | 98.55 | 157 | 100 | 99.74 | 157 | 100 | 101.08 | 99.79
158 | 100 | 99.07 | 158 | 100 | 100.41 | 158 | 100 | 100.41 | 99.9633
159 | 100 | 99.07 | 159 | 100 | 98.55 | 159 | 100 | 100.41 | 99.3433
160 | 100 | 99.07 | 160 | 100 | 99.07 | 160 | 100 | 100.41 | 99.5167
161 | 100 | 101.75 | 161 | 100 | 101.08 | 161 | 100 | 100.41 | 101.08
162 | 100 | 100.41 | 162 | 100 | 99.07 | 162 | 100 | 99.07 | 99.5167
163 | 100 | 99.74 | 163 | 100 | 100.41 | 163 | 100 | 100.41 | 100.1867
164 | 100 | 100.41 | 164 | 100 | 101.08 | 164 | 100 | 101.75 | 101.08
165 | 100 | 99.74 | 165 | 100 | 99.74 | 165 | 100 | 100.41 | 99.9633
166 | 100 | 99.74 | 166 | 100 | 101.08 | 166 | 100 | 99.74 | 100.1867
167 | 100 | 99.74 | 167 | 100 | 100.41 | 167 | 100 | 101.75 | 100.6333
168 | 100 | 99.74 | 168 | 100 | 101.08 | 168 | 100 | 100.41 | 100.41
169 | 100 | 100.41 | 169 | 100 | 99.74 | 169 | 100 | 101.75 | 100.6333
170 | 100 | 99.74 | 170 | 100 | 98.55 | 170 | 100 | 99.74 | 99.3433
171 | 100 | 99.74 | 171 | 100 | 100.41 | 171 | 100 | 101.08 | 100.41
172 | 100 | 100.41 | 172 | 100 | 99.74 | 172 | 100 | 99.74 | 99.9633
173 | 100 | 101.08 | 173 | 100 | 100.41 | 173 | 100 | 100.41 | 100.6333
174 | 100 | 99.74 | 174 | 100 | 99.74 | 174 | 100 | 99.74 | 99.74
175 | 100 | 101.08 | 175 | 100 | 100.41 | 175 | 100 | 99.74 | 100.41
176 | 100 | 99.74 | 176 | 100 | 100.41 | 176 | 100 | 99.74 | 99.9633
177 | 100 | 100.41 | 177 | 100 | 99.74 | 177 | 100 | 100.41 | 100.1867
178 | 100 | 99.74 | 178 | 100 | 99.74 | 178 | 100 | 100.41 | 99.9633
179 | 100 | 101.08 | 179 | 100 | 100.41 | 179 | 100 | 101.08 | 100.8567
180 | 100 | 100.41 | 180 | 100 | 101.08 | 180 | 100 | 101.75 | 101.08
181 | 100 | 100.41 | 181 | 100 | 99.07 | 181 | 100 | 100.41 | 99.9633
182 | 100 | 101.08 | 182 | 100 | 98.55 | 182 | 100 | 99.07 | 99.5667
183 | 100 | 100.41 | 183 | 100 | 100.41 | 183 | 100 | 100.41 | 100.41
184 | 100 | 101.08 | 184 | 100 | 100.41 | 184 | 100 | 98.55 | 100.0133
185 | 100 | 99.74 | 185 | 100 | 98.55 | 185 | 100 | 99.07 | 99.12
186 | 100 | 99.74 | 186 | 100 | 99.07 | 186 | 100 | 99.07 | 99.2933
187 | 100 | 101.08 | 187 | 100 | 101.08 | 187 | 100 | 101.08 | 101.08
188 | 100 | 101.08 | 188 | 100 | 101.08 | 188 | 100 | 101.08 | 101.08
189 | 100 | 101.08 | 189 | 100 | 101.75 | 189 | 100 | 99.07 | 100.6333
190 | 100 | 99.74 | 190 | 100 | 101.08 | 190 | 100 | 99.07 | 99.9633
191 | 100 | 100.41 | 191 | 100 | 101.08 | 191 | 100 | 99.07 | 100.1867
192 | 100 | 99.07 | 192 | 100 | 99.07 | 192 | 100 | 101.75 | 99.9633
193 | 100 | 101.08 | 193 | 100 | 99.74 | 193 | 100 | 99.07 | 99.9633
194 | 100 | 99.74 | 194 | 100 | 98.55 | 194 | 100 | 102.42 | 100.2367
195 | 100 | 100.41 | 195 | 100 | 90.2 | 195 | 100 | 99.74 | 96.7833
196 | 100 | 100.41 | 196 | 100 | 98.55 | 196 | 100 | 101.75 | 100.2367
197 | 100 | 99.07 | 197 | 100 | 98.55 | 197 | 100 | 99.74 | 99.12
198 | 100 | 101.08 | 198 | 100 | 99.07 | 198 | 100 | 99.74 | 99.9633
199 | 100 | 101.08 | 199 | 100 | 98.55 | 199 | 100 | 99.74 | 99.79
200 | 100 | 99.74 | 200 | 100 | 98.55 | 200 | 100 | 100.41 | 99.5667
201 | 100 | 99.74 | 201 | 100 | 101.08 | 201 | 100 | 100.41 | 100.41
202 | 100 | 100.41 | 202 | 100 | 101.75 | 202 | 100 | 99.74 | 100.6333
203 | 100 | 100.41 | 203 | 100 | 101.08 | 203 | 100 | 99.74 | 100.41
204 | 100 | 100.41 | 204 | 100 | 99.74 | 204 | 100 | 100.41 | 100.1867
205 | 100 | 99.74 | 205 | 100 | 99.07 | 205 | 100 | 100.41 | 99.74
206 | 100 | 101.08 | 206 | 100 | 101.08 | 206 | 100 | 101.08 | 101.08
207 | 100 | 99.74 | 207 | 100 | 99.07 | 207 | 100 | 100.41 | 99.74
208 | 100 | 99.07 | 208 | 100 | 98.55 | 208 | 100 | 101.08 | 99.5667
209 | 100 | 100.41 | 209 | 100 | 98.55 | 209 | 100 | 100.41 | 99.79
210 | 100 | 101.08 | 210 | 100 | 99.07 | 210 | 100 | 100.41 | 100.1867
211 | 100 | 101.08 | 211 | 100 | 99.74 | 211 | 100 | 101.08 | 100.6333
212 | 100 | 100.41 | 212 | 100 | 99.07 | 212 | 100 | 99.74 | 99.74
213 | 100 | 99.74 | 213 | 100 | 99.74 | 213 | 100 | 100.41 | 99.9633
214 | 100 | 100.41 | 214 | 100 | 101.08 | 214 | 100 | 101.75 | 101.08
215 | 100 | 100.41 | 215 | 100 | 101.75 | 215 | 100 | 99.07 | 100.41
216 | 100 | 100.41 | 216 | 100 | 99.74 | 216 | 100 | 99.74 | 99.9633
217 | 100 | 100.41 | 217 | 100 | 99.74 | 217 | 100 | 100.41 | 100.1867
218 | 100 | 99.74 | 218 | 100 | 99.74 | 218 | 100 | 99.07 | 99.5167
219 | 100 | 99.74 | 219 | 100 | 100.41 | 219 | 100 | 100.41 | 100.1867
220 | 100 | 99.07 | 220 | 100 | 99.74 | 220 | 100 | 101.75 | 100.1867
221 | 100 | 99.07 | 221 | 100 | 101.08 | 221 | 100 | 99.07 | 99.74
222 | 100 | 99.07 | 222 | 100 | 99.07 | 222 | 100 | 101.08 | 99.74
223 | 100 | 100.41 | 223 | 100 | 99.74 | 223 | 100 | 100.41 | 100.1867
224 | 100 | 99.07 | 224 | 100 | 99.74 | 224 | 100 | 100.41 | 99.74
225 | 100 | 101.75 | 225 | 100 | 101.75 | 225 | 100 | 99.74 | 101.08
226 | 100 | 100.41 | 226 | 100 | 101.75 | 226 | 100 | 101.08 | 101.08
227 | 100 | 101.08 | 227 | 100 | 98.55 | 227 | 100 | 99.74 | 99.79
228 | 100 | 99.07 | 228 | 100 | 98.55 | 228 | 100 | 100.41 | 99.3433
229 | 100 | 100.41 | 229 | 100 | 99.74 | 229 | 100 | 101.08 | 100.41
230 | 100 | 99.07 | 230 | 100 | 99.74 | 230 | 100 | 100.41 | 99.74
231 | 100 | 99.07 | 231 | 100 | 100.41 | 231 | 100 | 99.74 | 99.74
232 | 100 | 100.41 | 232 | 100 | 101.08 | 232 | 100 | 100.41 | 100.6333
233 | 100 | 99.74 | 233 | 100 | 101.75 | 233 | 100 | 101.08 | 100.8567
234 | 100 | 100.41 | 234 | 100 | 100.41 | 234 | 100 | 101.08 | 100.6333
235 | 100 | 99.07 | 235 | 100 | 100.41 | 235 | 100 | 100.41 | 99.9633
236 | 100 | 99.74 | 236 | 100 | 100.41 | 236 | 100 | 100.41 | 100.1867
237 | 100 | 99.74 | 237 | 100 | 101.08 | 237 | 100 | 99.74 | 100.1867
238 | 100 | 99.74 | 238 | 100 | 101.08 | 238 | 100 | 100.41 | 100.41
239 | 100 | 99.74 | 239 | 100 | 99.07 | 239 | 100 | 99.74 | 99.5167
240 | 100 | 99.74 | 240 | 100 | 101.75 | 240 | 100 | 99.07 | 100.1867
241 | 100 | 100.41 | 241 | 100 | 99.74 | 241 | 100 | 102.42 | 100.8567
242 | 100 | 100.41 | 242 | 100 | 101.08 | 242 | 100 | 99.74 | 100.41
243 | 100 | 100.41 | 243 | 100 | 101.08 | 243 | 100 | 98.55 | 100.0133
244 | 100 | 100.41 | 244 | 100 | 100.41 | 244 | 100 | 101.75 | 100.8567
245 | 100 | 99.74 | 245 | 100 | 99.74 | 245 | 100 | 101.08 | 100.1867
246 | 100 | 101.08 | 246 | 100 | 100.41 | 246 | 100 | 100.41 | 100.6333
247 | 100 | 99.74 | 247 | 100 | 91.25 | 247 | 100 | 99.74 | 96.91
248 | 100 | 100.41 | 248 | 100 | 99.74 | 248 | 100 | 99.07 | 99.74
249 | 100 | 99.74 | 249 | 100 | 100.41 | 249 | 100 | 99.07 | 99.74
250 | 100 | 101.08 | 250 | 100 | 100.41 | 250 | 100 | 101.08 | 100.8567
251 | 100 | 100.41 | 251 | 100 | 99.74 | 251 | 100 | 99.74 | 99.9633
252 | 100 | 100.41 | 252 | 100 | 99.07 | 252 | 100 | 100.41 | 99.9633
253 | 100 | 101.08 | 253 | 100 | 99.74 | 253 | 100 | 99.07 | 99.9633
254 | 100 | 101.08 | 254 | 100 | 101.08 | 254 | 100 | 101.08 | 101.08
255 | 100 | 101.08 | 255 | 100 | 99.74 | 255 | 100 | 100.41 | 100.41
256 | 100 | 99.74 | 256 | 100 | 98.55 | 256 | 100 | 100.41 | 99.5667
257 | 100 | 101.08 | 257 | 100 | 99.74 | 257 | 100 | 100.41 | 100.41
258 | 100 | 101.75 | 258 | 100 | 99.74 | 258 | 100 | 100.41 | 100.6333
259 | 100 | 99.74 | 259 | 100 | 99.07 | 259 | 100 | 99.74 | 99.5167
260 | 100 | 99.07 | 260 | 100 | 99.07 | 260 | 100 | 101.75 | 99.9633
261 | 100 | 99.74 | 261 | 100 | 99.07 | 261 | 100 | 101.08 | 99.9633
262 | 100 | 100.41 | 262 | 100 | 101.08 | 262 | 100 | 100.41 | 100.6333
263 | 100 | 100.41 | 263 | 100 | 101.08 | 263 | 100 | 100.41 | 100.6333
264 | 100 | 101.08 | 264 | 100 | 101.08 | 264 | 100 | 100.41 | 100.8567
265 | 100 | 99.07 | 265 | 100 | 101.08 | 265 | 100 | 100.41 | 100.1867
266 | 100 | 99.74 | 266 | 100 | 99.74 | 266 | 100 | 99.07 | 99.5167
267 | 100 | 101.08 | 267 | 100 | 99.07 | 267 | 100 | 101.08 | 100.41
268 | 100 | 100.41 | 268 | 100 | 101.08 | 268 | 100 | 98.55 | 100.0133
269 | 100 | 102.42 | 269 | 100 | 99.07 | 269 | 100 | 101.08 | 100.8567
270 | 100 | 101.08 | 270 | 100 | 99.07 | 270 | 100 | 101.08 | 100.41
271 | 100 | 99.74 | 271 | 100 | 101.08 | 271 | 100 | 99.74 | 100.1867
272 | 100 | 98.55 | 272 | 100 | 99.74 | 272 | 100 | 101.08 | 99.79
273 | 100 | 99.07 | 273 | 100 | 101.08 | 273 | 100 | 99.07 | 99.74
274 | 100 | 99.07 | 274 | 100 | 99.07 | 274 | 100 | 99.07 | 99.07
275 | 100 | 101.08 | 275 | 100 | 99.07 | 275 | 100 | 100.41 | 100.1867
276 | 100 | 99.07 | 276 | 100 | 99.74 | 276 | 100 | 99.07 | 99.2933
277 | 100 | 101.08 | 277 | 100 | 100.41 | 277 | 100 | 99.07 | 100.1867
278 | 100 | 100.41 | 278 | 100 | 101.08 | 278 | 100 | 101.08 | 100.8567
279 | 100 | 100.41 | 279 | 100 | 100.41 | 279 | 100 | 101.08 | 100.6333
280 | 100 | 99.74 | 280 | 100 | 99.74 | 280 | 100 | 99.74 | 99.74
281 | 100 | 102.42 | 281 | 100 | 99.74 | 281 | 100 | 99.74 | 100.6333
282 | 100 | 103.08 | 282 | 100 | 100.41 | 282 | 100 | 99.74 | 101.0767
283 | 100 | 100.41 | 283 | 100 | 99.74 | 283 | 100 | 100.41 | 100.1867
284 | 100 | 99.74 | 284 | 100 | 101.08 | 284 | 100 | 99.07 | 99.9633
285 | 100 | 99.74 | 285 | 100 | 101.75 | 285 | 100 | 99.74 | 100.41
286 | 100 | 99.07 | 286 | 100 | 100.41 | 286 | 100 | 99.74 | 99.74
287 | 100 | 99.74 | 287 | 100 | 99.74 | 287 | 100 | 99.74 | 99.74
288 | 100 | 99.74 | 288 | 100 | 100.41 | 288 | 100 | 102.42 | 100.8567
289 | 100 | 99.74 | 289 | 100 | 100.41 | 289 | 100 | 99.74 | 99.9633
290 | 100 | 100.41 | 290 | 100 | 101.08 | 290 | 100 | 100.41 | 100.6333
291 | 100 | 99.74 | 291 | 100 | 100.41 | 291 | 100 | 100.41 | 100.1867
292 | 100 | 100.41 | 292 | 100 | 101.08 | 292 | 100 | 102.42 | 101.3033
293 | 100 | 100.41 | 293 | 100 | 100.41 | 293 | 100 | 101.08 | 100.6333
294 | 100 | 101.08 | 294 | 100 | 99.74 | 294 | 100 | 101.08 | 100.6333
295 | 100 | 99.74 | 295 | 100 | 100.41 | 295 | 100 | 100.41 | 100.1867
296 | 100 | 100.41 | 296 | 100 | 100.41 | 296 | 100 | 99.74 | 100.1867
297 | 100 | 100.41 | 297 | 100 | 101.08 | 297 | 100 | 100.41 | 100.6333
298 | 100 | 100.41 | 298 | 100 | 99.74 | 298 | 100 | 101.08 | 100.41
299 | 100 | 100.41 | 299 | 100 | 101.08 | 299 | 100 | 99.07 | 100.1867
300 | 100 | 99.74 | 300 | 100 | 102.42 | 300 | 100 | 100.41 | 100.8567
301 | 200 | 127.85 | 301 | 200 | 130.53 | 301 | 200 | 129.19 | 129.19
302 | 200 | 150.61 | 302 | 200 | 147.26 | 302 | 200 | 146.59 | 148.1533
303 | 200 | 168.01 | 303 | 200 | 161.99 | 303 | 200 | 160.65 | 163.55
304 | 200 | 180.73 | 304 | 200 | 172.7 | 304 | 200 | 172.03 | 175.1533
305 | 200 | 186.76 | 305 | 200 | 179.39 | 305 | 200 | 180.06 | 182.07
306 | 200 | 192.11 | 306 | 200 | 188.77 | 306 | 200 | 186.09 | 188.99
307 | 200 | 195.46 | 307 | 200 | 189.43 | 307 | 200 | 188.77 | 191.22
308 | 200 | 196.8 | 308 | 200 | 193.45 | 308 | 200 | 190.77 | 193.6733
309 | 200 | 196.8 | 309 | 200 | 196.13 | 309 | 200 | 193.45 | 195.46
310 | 200 | 198.14 | 310 | 200 | 195.46 | 310 | 200 | 195.46 | 196.3533
311 | 200 | 201.5 | 311 | 200 | 196.13 | 311 | 200 | 198.14 | 198.59
312 | 200 | 200.66 | 312 | 200 | 196.8 | 312 | 200 | 198.14 | 198.5333
313 | 200 | 198.98 | 313 | 200 | 198.98 | 313 | 200 | 197.47 | 198.4767
314 | 200 | 202.33 | 314 | 200 | 199.82 | 314 | 200 | 201.5 | 201.2167
315 | 200 | 201.5 | 315 | 200 | 199.82 | 315 | 200 | 198.14 | 199.82
316 | 200 | 202.33 | 316 | 200 | 199.82 | 316 | 200 | 199.82 | 200.6567
317 | 200 | 201.5 | 317 | 200 | 198.14 | 317 | 200 | 199.82 | 199.82
318 | 200 | 201.5 | 318 | 200 | 200.66 | 318 | 200 | 199.82 | 200.66
319 | 200 | 201.5 | 319 | 200 | 200.66 | 319 | 200 | 197.47 | 199.8767
320 | 200 | 202.33 | 320 | 200 | 200.66 | 320 | 200 | 199.82 | 200.9367
321 | 200 | 203.17 | 321 | 200 | 202.33 | 321 | 200 | 199.82 | 201.7733
322 | 200 | 201.5 | 322 | 200 | 202.33 | 322 | 200 | 200.66 | 201.4967
323 | 200 | 200.66 | 323 | 200 | 200.66 | 323 | 200 | 198.98 | 200.1
324 | 200 | 199.82 | 324 | 200 | 199.82 | 324 | 200 | 198.98 | 199.54
325 | 200 | 201.5 | 325 | 200 | 200.66 | 325 | 200 | 199.82 | 200.66
326 | 200 | 200.66 | 326 | 200 | 198.98 | 326 | 200 | 199.82 | 199.82
327 | 200 | 199.82 | 327 | 200 | 200.66 | 327 | 200 | 201.5 | 200.66
328 | 200 | 199.82 | 328 | 200 | 199.82 | 328 | 200 | 200.66 | 200.1
329 | 200 | 200.66 | 329 | 200 | 198.98 | 329 | 200 | 201.5 | 200.38
330 | 200 | 199.82 | 330 | 200 | 201.5 | 330 | 200 | 199.82 | 200.38
331 | 200 | 201.5 | 331 | 200 | 199.82 | 331 | 200 | 200.66 | 200.66
332 | 200 | 199.82 | 332 | 200 | 200.66 | 332 | 200 | 199.82 | 200.1
333 | 200 | 200.66 | 333 | 200 | 200.66 | 333 | 200 | 199.82 | 200.38
334 | 200 | 201.5 | 334 | 200 | 199.82 | 334 | 200 | 202.33 | 201.2167
335 | 200 | 200.66 | 335 | 200 | 199.82 | 335 | 200 | 201.5 | 200.66
336 | 200 | 199.82 | 336 | 200 | 198.98 | 336 | 200 | 199.82 | 199.54
337 | 200 | 198.98 | 337 | 200 | 199.82 | 337 | 200 | 198.14 | 198.98
338 | 200 | 199.82 | 338 | 200 | 201.5 | 338 | 200 | 201.5 | 200.94
339 | 200 | 200.66 | 339 | 200 | 200.66 | 339 | 200 | 198.98 | 200.1
340 | 200 | 198.98 | 340 | 200 | 198.98 | 340 | 200 | 200.66 | 199.54
341 | 200 | 198.14 | 341 | 200 | 201.5 | 341 | 200 | 199.82 | 199.82
342 | 200 | 201.5 | 342 | 200 | 198.14 | 342 | 200 | 198.98 | 199.54
343 | 200 | 200.66 | 343 | 200 | 200.66 | 343 | 200 | 202.33 | 201.2167
344 | 200 | 199.82 | 344 | 200 | 198.98 | 344 | 200 | 200.66 | 199.82
345 | 200 | 198.98 | 345 | 200 | 198.98 | 345 | 200 | 201.5 | 199.82
346 | 200 | 201.5 | 346 | 200 | 201.5 | 346 | 200 | 201.5 | 201.5
347 | 200 | 199.82 | 347 | 200 | 198.98 | 347 | 200 | 200.66 | 199.82
348 | 200 | 200.66 | 348 | 200 | 201.5 | 348 | 200 | 200.66 | 200.94
349 | 200 | 199.82 | 349 | 200 | 199.82 | 349 | 200 | 198.98 | 199.54
350 | 200 | 199.82 | 350 | 200 | 200.66 | 350 | 200 | 200.66 | 200.38
351 | 200 | 199.82 | 351 | 200 | 198.98 | 351 | 200 | 201.5 | 200.1
352 | 200 | 198.98 | 352 | 200 | 199.82 | 352 | 200 | 199.82 | 199.54
353 | 200 | 201.5 | 353 | 200 | 200.66 | 353 | 200 | 198.98 | 200.38
354 | 200 | 202.33 | 354 | 200 | 201.5 | 354 | 200 | 200.66 | 201.4967
355 | 200 | 199.82 | 355 | 200 | 201.5 | 355 | 200 | 200.66 | 200.66
356 | 200 | 200.66 | 356 | 200 | 200.66 | 356 | 200 | 201.5 | 200.94
357 | 200 | 198.98 | 357 | 200 | 199.82 | 357 | 200 | 198.98 | 199.26
358 | 200 | 201.5 | 358 | 200 | 199.82 | 358 | 200 | 199.82 | 200.38
359 | 200 | 199.82 | 359 | 200 | 199.82 | 359 | 200 | 201.5 | 200.38
360 | 200 | 199.82 | 360 | 200 | 200.66 | 360 | 200 | 202.33 | 200.9367
361 | 200 | 199.82 | 361 | 200 | 199.82 | 361 | 200 | 200.66 | 200.1
362 | 200 | 198.98 | 362 | 200 | 200.66 | 362 | 200 | 200.66 | 200.1
363 | 200 | 199.82 | 363 | 200 | 199.82 | 363 | 200 | 201.5 | 200.38
364 | 200 | 199.82 | 364 | 200 | 200.66 | 364 | 200 | 198.98 | 199.82
365 | 200 | 199.82 | 365 | 200 | 200.66 | 365 | 200 | 199.82 | 200.1
366 | 200 | 201.5 | 366 | 200 | 199.82 | 366 | 200 | 200.66 | 200.66
367 | 200 | 199.82 | 367 | 200 | 199.82 | 367 | 200 | 200.66 | 200.1
368 | 200 | 200.66 | 368 | 200 | 199.82 | 368 | 200 | 201.5 | 200.66
369 | 200 | 199.82 | 369 | 200 | 201.5 | 369 | 200 | 199.82 | 200.38
370 | 200 | 199.82 | 370 | 200 | 198.98 | 370 | 200 | 202.33 | 200.3767
371 | 200 | 200.66 | 371 | 200 | 199.82 | 371 | 200 | 201.5 | 200.66
372 | 200 | 199.82 | 372 | 200 | 200.66 | 372 | 200 | 198.98 | 199.82
373 | 200 | 200.66 | 373 | 200 | 199.82 | 373 | 200 | 197.47 | 199.3167
374 | 200 | 198.98 | 374 | 200 | 199.82 | 374 | 200 | 200.66 | 199.82
375 | 200 | 201.5 | 375 | 200 | 198.98 | 375 | 200 | 200.66 | 200.38
376 | 200 | 199.82 | 376 | 200 | 198.98 | 376 | 200 | 199.82 | 199.54
377 | 200 | 200.66 | 377 | 200 | 198.98 | 377 | 200 | 199.82 | 199.82
378 | 200 | 200.66 | 378 | 200 | 198.14 | 378 | 200 | 200.66 | 199.82
379 | 200 | 198.14 | 379 | 200 | 201.5 | 379 | 200 | 198.14 | 199.26
380 | 200 | 199.82 | 380 | 200 | 201.5 | 380 | 200 | 202.33 | 201.2167
381 | 200 | 199.82 | 381 | 200 | 200.66 | 381 | 200 | 200.66 | 200.38
382 | 200 | 200.66 | 382 | 200 | 199.82 | 382 | 200 | 198.98 | 199.82
383 | 200 | 202.33 | 383 | 200 | 199.82 | 383 | 200 | 198.98 | 200.3767
384 | 200 | 200.66 | 384 | 200 | 201.5 | 384 | 200 | 199.82 | 200.66
385 | 200 | 200.66 | 385 | 200 | 199.82 | 385 | 200 | 199.82 | 200.1
386 | 200 | 202.33 | 386 | 200 | 200.66 | 386 | 200 | 199.82 | 200.9367
387 | 200 | 200.66 | 387 | 200 | 200.66 | 387 | 200 | 199.82 | 200.38
388 | 200 | 198.98 | 388 | 200 | 201.5 | 388 | 200 | 200.66 | 200.38
389 | 200 | 199.82 | 389 | 200 | 199.82 | 389 | 200 | 200.66 | 200.1
390 | 200 | 200.66 | 390 | 200 | 199.82 | 390 | 200 | 202.33 | 200.9367
391 | 200 | 201.5 | 391 | 200 | 200.66 | 391 | 200 | 200.66 | 200.94
392 | 200 | 200.66 | 392 | 200 | 199.82 | 392 | 200 | 199.82 | 200.1
393 | 200 | 198.98 | 393 | 200 | 199.82 | 393 | 200 | 201.5 | 200.1
394 | 200 | 198.98 | 394 | 200 | 198.98 | 394 | 200 | 201.5 | 199.82
395 | 200 | 200.66 | 395 | 200 | 198.98 | 395 | 200 | 198.98 | 199.54
396 | 200 | 200.66 | 396 | 200 | 199.82 | 396 | 200 | 199.82 | 200.1
397 | 200 | 202.33 | 397 | 200 | 202.33 | 397 | 200 | 200.66 | 201.7733
398 | 200 | 198.98 | 398 | 200 | 199.82 | 398 | 200 | 198.98 | 199.26
399 | 200 | 198.98 | 399 | 200 | 198.98 | 399 | 200 | 199.82 | 199.26
400 | 200 | 199.82 | 400 | 200 | 199.82 | 400 | 200 | 200.66 | 200.1
401 | 200 | 200.66 | 401 | 200 | 199.82 | 401 | 200 | 198.98 | 199.82
402 | 200 | 199.82 | 402 | 200 | 199.82 | 402 | 200 | 198.98 | 199.54
403 | 200 | 200.66 | 403 | 200 | 201.5 | 403 | 200 | 200.66 | 200.94
404 | 200 | 200.66 | 404 | 200 | 199.82 | 404 | 200 | 199.82 | 200.1
405 | 200 | 198.98 | 405 | 200 | 198.98 | 405 | 200 | 198.98 | 198.98
406 | 200 | 198.98 | 406 | 200 | 199.82 | 406 | 200 | 201.5 | 200.1
407 | 200 | 201.5 | 407 | 200 | 198.98 | 407 | 200 | 200.66 | 200.38
408 | 200 | 198.98 | 408 | 200 | 201.5 | 408 | 200 | 200.66 | 200.38
409 | 200 | 199.82 | 409 | 200 | 200.66 | 409 | 200 | 199.82 | 200.1
410 | 200 | 199.82 | 410 | 200 | 199.82 | 410 | 200 | 198.98 | 199.54
411 | 200 | 199.82 | 411 | 200 | 199.82 | 411 | 200 | 198.98 | 199.54
412 | 200 | 199.82 | 412 | 200 | 201.5 | 412 | 200 | 199.82 | 200.38
413 | 200 | 198.98 | 413 | 200 | 201.5 | 413 | 200 | 199.82 | 200.1
414 | 200 | 199.82 | 414 | 200 | 199.82 | 414 | 200 | 200.66 | 200.1
415 | 200 | 199.82 | 415 | 200 | 198.98 | 415 | 200 | 198.98 | 199.26
416 | 200 | 200.66 | 416 | 200 | 199.82 | 416 | 200 | 199.82 | 200.1
417 | 200 | 199.82 | 417 | 200 | 199.82 | 417 | 200 | 200.66 | 200.1
418 | 200 | 199.82 | 418 | 200 | 201.5 | 418 | 200 | 199.82 | 200.38
419 | 200 | 198.98 | 419 | 200 | 199.82 | 419 | 200 | 200.66 | 199.82
420 | 200 | 198.98 | 420 | 200 | 200.66 | 420 | 200 | 198.98 | 199.54
421 | 200 | 200.66 | 421 | 200 | 198.98 | 421 | 200 | 198.98 | 199.54
422 | 200 | 200.66 | 422 | 200 | 200.66 | 422 | 200 | 199.82 | 200.38
423 | 200 | 199.82 | 423 | 200 | 201.5 | 423 | 200 | 201.5 | 200.94
424 | 200 | 199.82 | 424 | 200 | 200.66 | 424 | 200 | 198.98 | 199.82
425 | 200 | 198.98 | 425 | 200 | 199.82 | 425 | 200 | 199.82 | 199.54
426 | 200 | 199.82 | 426 | 200 | 201.5 | 426 | 200 | 201.5 | 200.94
427 | 200 | 200.66 | 427 | 200 | 200.66 | 427 | 200 | 199.82 | 200.38
428 | 200 | 199.82 | 428 | 200 | 199.82 | 428 | 200 | 198.98 | 199.54
429 | 200 | 198.98 | 429 | 200 | 199.82 | 429 | 200 | 201.5 | 200.1
430 | 200 | 200.66 | 430 | 200 | 198.98 | 430 | 200 | 199.82 | 199.82
431 | 200 | 199.82 | 431 | 200 | 199.82 | 431 | 200 | 199.82 | 199.82
432 | 200 | 199.82 | 432 | 200 | 200.66 | 432 | 200 | 198.98 | 199.82
433 | 200 | 199.82 | 433 | 200 | 200.66 | 433 | 200 | 199.82 | 200.1
434 | 200 | 199.82 | 434 | 200 | 199.82 | 434 | 200 | 201.5 | 200.38
435 | 200 | 201.5 | 435 | 200 | 198.98 | 435 | 200 | 202.33 | 200.9367
436 | 200 | 201.5 | 436 | 200 | 200.66 | 436 | 200 | 199.82 | 200.66
437 | 200 | 200.66 | 437 | 200 | 201.5 | 437 | 200 | 198.98 | 200.38
438 | 200 | 200.66 | 438 | 200 | 198.98 | 438 | 200 | 198.98 | 199.54
439 | 200 | 198.14 | 439 | 200 | 199.82 | 439 | 200 | 201.5 | 199.82
440 | 200 | 199.82 | 440 | 200 | 200.66 | 440 | 200 | 199.82 | 200.1
441 | 200 | 199.82 | 441 | 200 | 200.66 | 441 | 200 | 201.5 | 200.66
442 | 200 | 199.82 | 442 | 200 | 199.82 | 442 | 200 | 199.82 | 199.82
443 | 200 | 199.82 | 443 | 200 | 198.98 | 443 | 200 | 199.82 | 199.54
444 | 200 | 201.5 | 444 | 200 | 199.82 | 444 | 200 | 201.5 | 200.94
445 | 200 | 199.82 | 445 | 200 | 199.82 | 445 | 200 | 200.66 | 200.1
446 | 200 | 200.66 | 446 | 200 | 200.66 | 446 | 200 | 201.5 | 200.94
447 | 200 | 199.82 | 447 | 200 | 198.98 | 447 | 200 | 198.14 | 198.98
448 | 200 | 201.5 | 448 | 200 | 199.82 | 448 | 200 | 199.82 | 200.38
449 | 200 | 202.33 | 449 | 200 | 200.66 | 449 | 200 | 200.66 | 201.2167
450 | 200 | 200.66 | 450 | 200 | 202.33 | 450 | 200 | 201.5 | 201.4967
451 | 200 | 201.5 | 451 | 200 | 202.33 | 451 | 200 | 202.33 | 202.0533
452 | 200 | 198.98 | 452 | 200 | 200.66 | 452 | 200 | 199.82 | 199.82
453 | 200 | 200.66 | 453 | 200 | 200.66 | 453 | 200 | 199.82 | 200.38
454 | 200 | 198.14 | 454 | 200 | 201.5 | 454 | 200 | 199.82 | 199.82
455 | 200 | 202.33 | 455 | 200 | 201.5 | 455 | 200 | 199.82 | 201.2167
456 | 200 | 199.82 | 456 | 200 | 198.98 | 456 | 200 | 199.82 | 199.54
457 | 200 | 200.66 | 457 | 200 | 200.66 | 457 | 200 | 200.66 | 200.66
458 | 200 | 200.66 | 458 | 200 | 198.98 | 458 | 200 | 200.66 | 200.1
459 | 200 | 199.82 | 459 | 200 | 199.82 | 459 | 200 | 202.33 | 200.6567
460 | 200 | 198.98 | 460 | 200 | 198.98 | 460 | 200 | 201.5 | 199.82
461 | 200 | 200.66 | 461 | 200 | 200.66 | 461 | 200 | 200.66 | 200.66
462 | 200 | 199.82 | 462 | 200 | 200.66 | 462 | 200 | 198.98 | 199.82
463 | 200 | 201.5 | 463 | 200 | 200.66 | 463 | 200 | 201.5 | 201.22
464 | 200 | 200.66 | 464 | 200 | 199.82 | 464 | 200 | 199.82 | 200.1
465 | 200 | 199.82 | 465 | 200 | 200.66 | 465 | 200 | 198.98 | 199.82
466 | 200 | 200.66 | 466 | 200 | 198.98 | 466 | 200 | 201.5 | 200.38
467 | 200 | 202.33 | 467 | 200 | 198.98 | 467 | 200 | 199.82 | 200.3767
468 | 200 | 200.66 | 468 | 200 | 199.82 | 468 | 200 | 198.14 | 199.54
469 | 200 | 198.98 | 469 | 200 | 199.82 | 469 | 200 | 200.66 | 199.82
470 | 200 | 200.66 | 470 | 200 | 199.82 | 470 | 200 | 199.82 | 200.1
471 | 200 | 200.66 | 471 | 200 | 198.14 | 471 | 200 | 198.98 | 199.26
472 | 200 | 199.82 | 472 | 200 | 200.66 | 472 | 200 | 200.66 | 200.38
473 | 200 | 200.66 | 473 | 200 | 198.98 | 473 | 200 | 200.66 | 200.1
474 | 200 | 199.82 | 474 | 200 | 200.66 | 474 | 200 | 200.66 | 200.38
475 | 200 | 199.82 | 475 | 200 | 201.5 | 475 | 200 | 198.98 | 200.1
476 | 200 | 200.66 | 476 | 200 | 200.66 | 476 | 200 | 201.5 | 200.94
477 | 200 | 200.66 | 477 | 200 | 198.98 | 477 | 200 | 200.66 | 200.1
478 | 200 | 199.82 | 478 | 200 | 200.66 | 478 | 200 | 199.82 | 200.1
479 | 200 | 200.66 | 479 | 200 | 202.33 | 479 | 200 | 198.98 | 200.6567
480 | 200 | 200.66 | 480 | 200 | 199.82 | 480 | 200 | 201.5 | 200.66
481 | 200 | 199.82 | 481 | 200 | 200.66 | 481 | 200 | 198.98 | 199.82
482 | 200 | 200.66 | 482 | 200 | 199.82 | 482 | 200 | 198.98 | 199.82
483 | 200 | 200.66 | 483 | 200 | 199.82 | 483 | 200 | 201.5 | 200.66
484 | 200 | 198.98 | 484 | 200 | 200.66 | 484 | 200 | 198.98 | 199.54
485 | 200 | 200.66 | 485 | 200 | 199.82 | 485 | 200 | 198.98 | 199.82
486 | 200 | 199.82 | 486 | 200 | 201.5 | 486 | 200 | 198.98 | 200.1
487 | 200 | 200.66 | 487 | 200 | 198.98 | 487 | 200 | 200.66 | 200.1
488 | 200 | 198.98 | 488 | 200 | 199.82 | 488 | 200 | 199.82 | 199.54
489 | 200 | 199.82 | 489 | 200 | 203.17 | 489 | 200 | 203.17 | 202.0533
490 | 200 | 198.98 | 490 | 200 | 200.66 | 490 | 200 | 198.98 | 199.54
491 | 200 | 201.5 | 491 | 200 | 199.82 | 491 | 200 | 200.66 | 200.66
492 | 200 | 199.82 | 492 | 200 | 198.98 | 492 | 200 | 201.5 | 200.1
493 | 200 | 200.66 | 493 | 200 | 200.66 | 493 | 200 | 199.82 | 200.38
494 | 200 | 198.98 | 494 | 200 | 199.82 | 494 | 200 | 198.98 | 199.26
495 | 200 | 198.98 | 495 | 200 | 200.66 | 495 | 200 | 200.66 | 200.1
496 | 200 | 200.66 | 496 | 200 | 198.98 | 496 | 200 | 200.66 | 200.1
497 | 200 | 199.82 | 497 | 200 | 198.98 | 497 | 200 | 201.5 | 200.1
498 | 200 | 199.82 | 498 | 200 | 198.98 | 498 | 200 | 198.14 | 198.98
499 | 200 | 198.98 | 499 | 200 | 200.66 | 499 | 200 | 199.82 | 199.82
500 | 200 | 199.82 | 500 | 200 | 199.82 | 500 | 200 | 199.82 | 199.82
501 | 200 | 199.82 | 501 | 200 | 200.66 | 501 | 200 | 201.5 | 200.66
502 | 200 | 201.5 | 502 | 200 | 199.82 | 502 | 200 | 199.82 | 200.38
503 | 200 | 199.82 | 503 | 200 | 201.5 | 503 | 200 | 201.5 | 200.94
504 | 200 | 201.5 | 504 | 200 | 201.5 | 504 | 200 | 201.5 | 201.5
505 | 200 | 201.5 | 505 | 200 | 199.82 | 505 | 200 | 198.98 | 200.1
506 | 200 | 199.82 | 506 | 200 | 200.66 | 506 | 200 | 199.82 | 200.1
507 | 200 | 199.82 | 507 | 200 | 199.82 | 507 | 200 | 198.98 | 199.54
508 | 200 | 199.82 | 508 | 200 | 201.5 | 508 | 200 | 202.33 | 201.2167
509 | 200 | 201.5 | 509 | 200 | 199.82 | 509 | 200 | 201.5 | 200.94
510 | 200 | 201.5 | 510 | 200 | 200.66 | 510 | 200 | 198.98 | 200.38
511 | 200 | 198.98 | 511 | 200 | 198.98 | 511 | 200 | 198.98 | 198.98
512 | 200 | 200.66 | 512 | 200 | 201.5 | 512 | 200 | 200.66 | 200.94
513 | 200 | 198.98 | 513 | 200 | 199.82 | 513 | 200 | 201.5 | 200.1
514 | 200 | 201.5 | 514 | 200 | 201.5 | 514 | 200 | 199.82 | 200.94
515 | 200 | 199.82 | 515 | 200 | 198.98 | 515 | 200 | 198.98 | 199.26
516 | 200 | 199.82 | 516 | 200 | 200.66 | 516 | 200 | 198.98 | 199.82
517 | 200 | 199.82 | 517 | 200 | 199.82 | 517 | 200 | 199.82 | 199.82
518 | 200 | 200.66 | 518 | 200 | 199.82 | 518 | 200 | 198.98 | 199.82
519 | 200 | 199.82 | 519 | 200 | 200.66 | 519 | 200 | 200.66 | 200.38
520 | 200 | 199.82 | 520 | 200 | 200.66 | 520 | 200 | 201.5 | 200.66
521 | 200 | 199.82 | 521 | 200 | 199.82 | 521 | 200 | 200.66 | 200.1
522 | 200 | 199.82 | 522 | 200 | 201.5 | 522 | 200 | 198.98 | 200.1
523 | 200 | 199.82 | 523 | 200 | 199.82 | 523 | 200 | 199.82 | 199.82
524 | 200 | 200.66 | 524 | 200 | 198.98 | 524 | 200 | 198.98 | 199.54
525 | 200 | 199.82 | 525 | 200 | 198.98 | 525 | 200 | 199.82 | 199.54
526 | 200 | 201.5 | 526 | 200 | 198.14 | 526 | 200 | 198.98 | 199.54
527 | 200 | 200.66 | 527 | 200 | 200.66 | 527 | 200 | 199.82 | 200.38
528 | 200 | 199.82 | 528 | 200 | 199.82 | 528 | 200 | 200.66 | 200.1
529 | 200 | 201.5 | 529 | 200 | 199.82 | 529 | 200 | 198.98 | 200.1
530 | 200 | 199.82 | 530 | 200 | 198.14 | 530 | 200 | 200.66 | 199.54
531 | 200 | 200.66 | 531 | 200 | 200.66 | 531 | 200 | 200.66 | 200.66
532 | 200 | 199.82 | 532 | 200 | 199.82 | 532 | 200 | 199.82 | 199.82
533 | 200 | 198.14 | 533 | 200 | 198.98 | 533 | 200 | 200.66 | 199.26
534 | 200 | 198.14 | 534 | 200 | 199.82 | 534 | 200 | 199.82 | 199.26
535 | 200 | 200.66 | 535 | 200 | 199.82 | 535 | 200 | 198.98 | 199.82
536 | 200 | 199.82 | 536 | 200 | 199.82 | 536 | 200 | 201.5 | 200.38
537 | 200 | 199.82 | 537 | 200 | 200.66 | 537 | 200 | 201.5 | 200.66
538 | 200 | 199.82 | 538 | 200 | 198.98 | 538 | 200 | 200.66 | 199.82
539 | 200 | 201.5 | 539 | 200 | 199.82 | 539 | 200 | 199.82 | 200.38
540 | 200 | 198.14 | 540 | 200 | 201.5 | 540 | 200 | 199.82 | 199.82
541 | 200 | 199.82 | 541 | 200 | 200.66 | 541 | 200 | 200.66 | 200.38
542 | 200 | 200.66 | 542 | 200 | 198.98 | 542 | 200 | 199.82 | 199.82
543 | 200 | 200.66 | 543 | 200 | 199.82 | 543 | 200 | 200.66 | 200.38
544 | 200 | 201.5 | 544 | 200 | 200.66 | 544 | 200 | 201.5 | 201.22
545 | 200 | 199.82 | 545 | 200 | 200.66 | 545 | 200 | 201.5 | 200.66
546 | 200 | 199.82 | 546 | 200 | 198.98 | 546 | 200 | 201.5 | 200.1
547 | 200 | 200.66 | 547 | 200 | 201.5 | 547 | 200 | 200.66 | 200.94
548 | 200 | 200.66 | 548 | 200 | 201.5 | 548 | 200 | 199.82 | 200.66
549 | 200 | 200.66 | 549 | 200 | 199.82 | 549 | 200 | 199.82 | 200.1
550 | 200 | 198.98 | 550 | 200 | 198.98 | 550 | 200 | 199.82 | 199.26
551 | 200 | 199.82 | 551 | 200 | 199.82 | 551 | 200 | 200.66 | 200.1
552 | 200 | 199.82 | 552 | 200 | 199.82 | 552 | 200 | 201.5 | 200.38
553 | 200 | 201.5 | 553 | 200 | 198.98 | 553 | 200 | 198.98 | 199.82
554 | 200 | 200.66 | 554 | 200 | 200.66 | 554 | 200 | 199.82 | 200.38
555 | 200 | 199.82 | 555 | 200 | 198.98 | 555 | 200 | 199.82 | 199.54
556 | 200 | 198.98 | 556 | 200 | 198.98 | 556 | 200 | 198.14 | 198.7
557 | 200 | 198.98 | 557 | 200 | 199.82 | 557 | 200 | 198.98 | 199.26
558 | 200 | 201.5 | 558 | 200 | 198.98 | 558 | 200 | 198.14 | 199.54
559 | 200 | 199.82 | 559 | 200 | 200.66 | 559 | 200 | 201.5 | 200.66
560 | 200 | 199.82 | 560 | 200 | 199.82 | 560 | 200 | 200.66 | 200.1
561 | 200 | 198.98 | 561 | 200 | 198.98 | 561 | 200 | 199.82 | 199.26
562 | 200 | 200.66 | 562 | 200 | 199.82 | 562 | 200 | 199.82 | 200.1
563 | 200 | 198.98 | 563 | 200 | 199.82 | 563 | 200 | 199.82 | 199.54
564 | 200 | 199.82 | 564 | 200 | 200.66 | 564 | 200 | 199.82 | 200.1
565 | 200 | 200.66 | 565 | 200 | 198.98 | 565 | 200 | 198.14 | 199.26
566 | 200 | 199.82 | 566 | 200 | 201.5 | 566 | 200 | 199.82 | 200.38
567 | 200 | 198.98 | 567 | 200 | 199.82 | 567 | 200 | 200.66 | 199.82
568 | 200 | 198.98 | 568 | 200 | 201.5 | 568 | 200 | 199.82 | 200.1
569 | 200 | 198.98 | 569 | 200 | 199.82 | 569 | 200 | 199.82 | 199.54
570 | 200 | 200.66 | 570 | 200 | 199.82 | 570 | 200 | 200.66 | 200.38
571 | 200 | 199.82 | 571 | 200 | 199.82 | 571 | 200 | 201.5 | 200.38
572 | 200 | 199.82 | 572 | 200 | 200.66 | 572 | 200 | 199.82 | 200.1
573 | 200 | 203.17 | 573 | 200 | 202.33 | 573 | 200 | 200.66 | 202.0533
574 | 200 | 199.82 | 574 | 200 | 198.98 | 574 | 200 | 200.66 | 199.82
575 | 200 | 198.98 | 575 | 200 | 200.66 | 575 | 200 | 200.66 | 200.1
576 | 200 | 198.98 | 576 | 200 | 199.82 | 576 | 200 | 198.98 | 199.26
577 | 200 | 198.14 | 577 | 200 | 202.33 | 577 | 200 | 198.14 | 199.5367
578 | 200 | 198.98 | 578 | 200 | 201.5 | 578 | 200 | 200.66 | 200.38
579 | 200 | 199.82 | 579 | 200 | 200.66 | 579 | 200 | 201.5 | 200.66
580 | 200 | 198.98 | 580 | 200 | 198.98 | 580 | 200 | 201.5 | 199.82
581 | 200 | 198.98 | 581 | 200 | 198.98 | 581 | 200 | 199.82 | 199.26
582 | 200 | 201.5 | 582 | 200 | 200.66 | 582 | 200 | 199.82 | 200.66
583 | 200 | 200.66 | 583 | 200 | 198.98 | 583 | 200 | 201.5 | 200.38
584 | 200 | 201.5 | 584 | 200 | 198.98 | 584 | 200 | 201.5 | 200.66
585 | 200 | 199.82 | 585 | 200 | 198.14 | 585 | 200 | 201.5 | 199.82
586 | 200 | 199.82 | 586 | 200 | 201.5 | 586 | 200 | 199.82 | 200.38
587 | 200 | 199.82 | 587 | 200 | 198.98 | 587 | 200 | 202.33 | 200.3767
588 | 200 | 198.98 | 588 | 200 | 198.98 | 588 | 200 | 198.14 | 198.7
589 | 200 | 199.82 | 589 | 200 | 200.66 | 589 | 200 | 200.66 | 200.38
590 | 200 | 198.98 | 590 | 200 | 199.82 | 590 | 200 | 202.33 | 200.3767
591 | 200 | 198.98 | 591 | 200 | 202.33 | 591 | 200 | 200.66 | 200.6567
592 | 200 | 198.98 | 592 | 200 | 200.66 | 592 | 200 | 202.33 | 200.6567
593 | 200 | 199.82 | 593 | 200 | 198.98 | 593 | 200 | 199.82 | 199.54
594 | 200 | 200.66 | 594 | 200 | 201.5 | 594 | 200 | 199.82 | 200.66
595 | 200 | 200.66 | 595 | 200 | 198.98 | 595 | 200 | 202.33 | 200.6567
596 | 200 | 200.66 | 596 | 200 | 200.66 | 596 | 200 | 199.82 | 200.38
597 | 200 | 200.66 | 597 | 200 | 199.82 | 597 | 200 | 200.66 | 200.38
598 | 200 | 198.98 | 598 | 200 | 199.82 | 598 | 200 | 200.66 | 199.82
599 | 200 | 201.5 | 599 | 200 | 198.98 | 599 | 200 | 198.98 | 199.82
600 | 200 | 202.33 | 600 | 200 | 202.33 | 600 | 200 | 199.82 | 201.4933
601 | 300 | 233.4 | 601 | 300 | 240.95 | 601 | 300 | 244.31 | 239.5533
602 | 300 | 256.07 | 602 | 300 | 260.26 | 602 | 300 | 260.26 | 258.8633
603 | 300 | 272.86 | 603 | 300 | 271.18 | 603 | 300 | 268.66 | 270.9
604 | 300 | 279.57 | 604 | 300 | 277.9 | 604 | 300 | 277.9 | 278.4567
605 | 300 | 286.29 | 605 | 300 | 282.93 | 605 | 300 | 283.77 | 284.33
606 | 300 | 289.65 | 606 | 300 | 289.65 | 606 | 300 | 287.97 | 289.09
607 | 300 | 294.69 | 607 | 300 | 288.81 | 607 | 300 | 292.17 | 291.89
608 | 300 | 297.21 | 608 | 300 | 293.85 | 608 | 300 | 293.85 | 294.97
609 | 300 | 297.21 | 609 | 300 | 293.85 | 609 | 300 | 296.37 | 295.81
610 | 300 | 298.29 | 610 | 300 | 296.37 | 610 | 300 | 294.69 | 296.45
611 | 300 | 302.65 | 611 | 300 | 296.37 | 611 | 300 | 296.37 | 298.4633
612 | 300 | 299.38 | 612 | 300 | 300.47 | 612 | 300 | 297.21 | 299.02
613 | 300 | 300.47 | 613 | 300 | 296.37 | 613 | 300 | 298.29 | 298.3767
614 | 300 | 300.47 | 614 | 300 | 299.38 | 614 | 300 | 299.38 | 299.7433
615 | 300 | 300.47 | 615 | 300 | 301.56 | 615 | 300 | 299.38 | 300.47
616 | 300 | 300.47 | 616 | 300 | 298.29 | 616 | 300 | 298.29 | 299.0167
617 | 300 | 300.47 | 617 | 300 | 297.21 | 617 | 300 | 299.38 | 299.02
618 | 300 | 301.56 | 618 | 300 | 301.56 | 618 | 300 | 303.74 | 302.2867
619 | 300 | 299.38 | 619 | 300 | 299.38 | 619 | 300 | 299.38 | 299.38
620 | 300 | 300.47 | 620 | 300 | 300.47 | 620 | 300 | 297.21 | 299.3833
621 | 300 | 299.38 | 621 | 300 | 301.56 | 621 | 300 | 302.65 | 301.1967
622 | 300 | 299.38 | 622 | 300 | 302.65 | 622 | 300 | 300.47 | 300.8333
623 | 300 | 302.65 | 623 | 300 | 299.38 | 623 | 300 | 300.47 | 300.8333
624 | 300 | 298.29 | 624 | 300 | 298.29 | 624 | 300 | 301.56 | 299.38
625 | 300 | 299.38 | 625 | 300 | 301.56 | 625 | 300 | 299.38 | 300.1067
626 | 300 | 372.32 | 626 | 300 | 301.56 | 626 | 300 | 299.38 | 324.42
627 | 300 | 301.56 | 627 | 300 | 302.65 | 627 | 300 | 299.38 | 301.1967
628 | 300 | 300.47 | 628 | 300 | 302.65 | 628 | 300 | 299.38 | 300.8333
629 | 300 | 301.56 | 629 | 300 | 301.56 | 629 | 300 | 299.38 | 300.8333
630 | 300 | 299.38 | 630 | 300 | 299.38 | 630 | 300 | 302.65 | 300.47
631 | 300 | 301.56 | 631 | 300 | 300.47 | 631 | 300 | 300.47 | 300.8333
632 | 300 | 303.74 | 632 | 300 | 299.38 | 632 | 300 | 299.38 | 300.8333
633 | 300 | 302.65 | 633 | 300 | 299.38 | 633 | 300 | 301.56 | 301.1967
634 | 300 | 299.38 | 634 | 300 | 300.47 | 634 | 300 | 300.47 | 300.1067
635 | 300 | 298.29 | 635 | 300 | 299.38 | 635 | 300 | 300.47 | 299.38
636 | 300 | 300.47 | 636 | 300 | 302.65 | 636 | 300 | 299.38 | 300.8333
637 | 300 | 300.47 | 637 | 300 | 299.38 | 637 | 300 | 301.56 | 300.47
638 | 300 | 301.56 | 638 | 300 | 299.38 | 638 | 300 | 301.56 | 300.8333
639 | 300 | 299.38 | 639 | 300 | 299.38 | 639 | 300 | 301.56 | 300.1067
640 | 300 | 301.56 | 640 | 300 | 301.56 | 640 | 300 | 300.47 | 301.1967
641 | 300 | 300.47 | 641 | 300 | 299.38 | 641 | 300 | 300.47 | 300.1067
642 | 300 | 300.47 | 642 | 300 | 299.38 | 642 | 300 | 300.47 | 300.1067
643 | 300 | 298.29 | 643 | 300 | 299.38 | 643 | 300 | 302.65 | 300.1067
644 | 300 | 298.29 | 644 | 300 | 298.29 | 644 | 300 | 299.38 | 298.6533
645 | 300 | 300.47 | 645 | 300 | 302.65 | 645 | 300 | 301.56 | 301.56
646 | 300 | 301.56 | 646 | 300 | 298.29 | 646 | 300 | 298.29 | 299.38
647 | 300 | 301.56 | 647 | 300 | 300.47 | 647 | 300 | 299.38 | 300.47
648 | 300 | 299.38 | 648 | 300 | 301.56 | 648 | 300 | 301.56 | 300.8333
649 | 300 | 300.47 | 649 | 300 | 299.38 | 649 | 300 | 300.47 | 300.1067
650 | 300 | 298.29 | 650 | 300 | 300.47 | 650 | 300 | 299.38 | 299.38
651 | 300 | 301.56 | 651 | 300 | 299.38 | 651 | 300 | 300.47 | 300.47
652 | 300 | 298.29 | 652 | 300 | 299.38 | 652 | 300 | 302.65 | 300.1067
653 | 300 | 301.56 | 653 | 300 | 299.38 | 653 | 300 | 299.38 | 300.1067
654 | 300 | 299.38 | 654 | 300 | 299.38 | 654 | 300 | 301.56 | 300.1067
655 | 300 | 300.47 | 655 | 300 | 301.56 | 655 | 300 | 299.38 | 300.47
656 | 300 | 301.56 | 656 | 300 | 299.38 | 656 | 300 | 298.29 | 299.7433
657 | 300 | 301.56 | 657 | 300 | 299.38 | 657 | 300 | 301.56 | 300.8333
658 | 300 | 301.56 | 658 | 300 | 301.56 | 658 | 300 | 299.38 | 300.8333
659 | 300 | 302.65 | 659 | 300 | 300.47 | 659 | 300 | 301.56 | 301.56
660 | 300 | 300.47 | 660 | 300 | 299.38 | 660 | 300 | 299.38 | 299.7433
661 | 300 | 299.38 | 661 | 300 | 298.29 | 661 | 300 | 299.38 | 299.0167
662 | 300 | 299.38 | 662 | 300 | 299.38 | 662 | 300 | 299.38 | 299.38
663 | 300 | 301.56 | 663 | 300 | 299.38 | 663 | 300 | 299.38 | 300.1067
664 | 300 | 299.38 | 664 | 300 | 299.38 | 664 | 300 | 302.65 | 300.47
665 | 300 | 302.65 | 665 | 300 | 300.47 | 665 | 300 | 299.38 | 300.8333
666 | 300 | 300.47 | 666 | 300 | 299.38 | 666 | 300 | 299.38 | 299.7433
667 | 300 | 301.56 | 667 | 300 | 298.29 | 667 | 300 | 300.47 | 300.1067
668 | 300 | 298.29 | 668 | 300 | 299.38 | 668 | 300 | 299.38 | 299.0167
669 | 300 | 301.56 | 669 | 300 | 300.47 | 669 | 300 | 299.38 | 300.47
670 | 300 | 302.65 | 670 | 300 | 301.56 | 670 | 300 | 299.38 | 301.1967
671 | 300 | 298.29 | 671 | 300 | 299.38 | 671 | 300 | 302.65 | 300.1067
672 | 300 | 300.47 | 672 | 300 | 299.38 | 672 | 300 | 300.47 | 300.1067
673 | 300 | 302.65 | 673 | 300 | 299.38 | 673 | 300 | 299.38 | 300.47
674 | 300 | 298.29 | 674 | 300 | 301.56 | 674 | 300 | 299.38 | 299.7433
675 | 300 | 299.38 | 675 | 300 | 299.38 | 675 | 300 | 301.56 | 300.1067
676 | 300 | 300.47 | 676 | 300 | 301.56 | 676 | 300 | 299.38 | 300.47
677 | 300 | 299.38 | 677 | 300 | 300.47 | 677 | 300 | 301.56 | 300.47
678 | 300 | 300.47 | 678 | 300 | 301.56 | 678 | 300 | 300.47 | 300.8333
679 | 300 | 301.56 | 679 | 300 | 299.38 | 679 | 300 | 298.29 | 299.7433
680 | 300 | 298.29 | 680 | 300 | 300.47 | 680 | 300 | 298.29 | 299.0167
681 | 300 | 301.56 | 681 | 300 | 298.29 | 681 | 300 | 298.29 | 299.38
682 | 300 | 299.38 | 682 | 300 | 299.38 | 682 | 300 | 299.38 | 299.38
683 | 300 | 301.56 | 683 | 300 | 303.74 | 683 | 300 | 300.47 | 301.9233
684 | 300 | 299.38 | 684 | 300 | 298.29 | 684 | 300 | 299.38 | 299.0167
685 | 300 | 297.21 | 685 | 300 | 299.38 | 685 | 300 | 298.29 | 298.2933
686 | 300 | 297.21 | 686 | 300 | 301.56 | 686 | 300 | 302.65 | 300.4733
687 | 300 | 301.56 | 687 | 300 | 301.56 | 687 | 300 | 302.65 | 301.9233
688 | 300 | 300.47 | 688 | 300 | 299.38 | 688 | 300 | 301.56 | 300.47
689 | 300 | 298.29 | 689 | 300 | 299.38 | 689 | 300 | 298.29 | 298.6533
690 | 300 | 297.21 | 690 | 300 | 300.47 | 690 | 300 | 299.38 | 299.02
691 | 300 | 298.29 | 691 | 300 | 299.38 | 691 | 300 | 299.38 | 299.0167
692 | 300 | 299.38 | 692 | 300 | 301.56 | 692 | 300 | 301.56 | 300.8333
693 | 300 | 298.29 | 693 | 300 | 299.38 | 693 | 300 | 298.29 | 298.6533
694 | 300 | 298.29 | 694 | 300 | 301.56 | 694 | 300 | 299.38 | 299.7433
695 | 300 | 301.56 | 695 | 300 | 300.47 | 695 | 300 | 298.29 | 300.1067
696 | 300 | 299.38 | 696 | 300 | 298.29 | 696 | 300 | 302.65 | 300.1067
697 | 300 | 299.38 | 697 | 300 | 298.29 | 697 | 300 | 302.65 | 300.1067
698 | 300 | 299.38 | 698 | 300 | 298.29 | 698 | 300 | 300.47 | 299.38
699 | 300 | 300.47 | 699 | 300 | 302.65 | 699 | 300 | 302.65 | 301.9233
700 | 300 | 300.47 | 700 | 300 | 299.38 | 700 | 300 | 300.47 | 300.1067
701 | 300 | 301.56 | 701 | 300 | 299.38 | 701 | 300 | 299.38 | 300.1067
702 | 300 | 302.65 | 702 | 300 | 300.47 | 702 | 300 | 299.38 | 300.8333
703 | 300 | 300.47 | 703 | 300 | 298.29 | 703 | 300 | 301.56 | 300.1067
704 | 300 | 299.38 | 704 | 300 | 300.47 | 704 | 300 | 296.37 | 298.74
705 | 300 | 301.56 | 705 | 300 | 299.38 | 705 | 300 | 301.56 | 300.8333
706 | 300 | 298.29 | 706 | 300 | 300.47 | 706 | 300 | 302.65 | 300.47
707 | 300 | 301.56 | 707 | 300 | 300.47 | 707 | 300 | 299.38 | 300.47
708 | 300 | 300.47 | 708 | 300 | 299.38 | 708 | 300 | 299.38 | 299.7433
709 | 300 | 298.29 | 709 | 300 | 301.56 | 709 | 300 | 298.29 | 299.38
710 | 300 | 298.29 | 710 | 300 | 298.29 | 710 | 300 | 300.47 | 299.0167
711 | 300 | 299.38 | 711 | 300 | 301.56 | 711 | 300 | 300.47 | 300.47
712 | 300 | 299.38 | 712 | 300 | 301.56 | 712 | 300 | 300.47 | 300.47
713 | 300 | 299.38 | 713 | 300 | 299.38 | 713 | 300 | 302.65 | 300.47
714 | 300 | 300.47 | 714 | 300 | 302.65 | 714 | 300 | 300.47 | 301.1967
715 | 300 | 300.47 | 715 | 300 | 299.38 | 715 | 300 | 299.38 | 299.7433
716 | 300 | 298.29 | 716 | 300 | 299.38 | 716 | 300 | 300.47 | 299.38
717 | 300 | 299.38 | 717 | 300 | 299.38 | 717 | 300 | 298.29 | 299.0167
718 | 300 | 301.56 | 718 | 300 | 301.56 | 718 | 300 | 296.37 | 299.83
719 | 300 | 299.38 | 719 | 300 | 298.29 | 719 | 300 | 300.47 | 299.38
720 | 300 | 301.56 | 720 | 300 | 302.65 | 720 | 300 | 301.56 | 301.9233
721 | 300 | 298.29 | 721 | 300 | 298.29 | 721 | 300 | 299.38 | 298.6533
722 | 300 | 299.38 | 722 | 300 | 301.56 | 722 | 300 | 300.47 | 300.47
723 | 300 | 299.38 | 723 | 300 | 298.29 | 723 | 300 | 298.29 | 298.6533
724 | 300 | 300.47 | 724 | 300 | 299.38 | 724 | 300 | 298.29 | 299.38
725 | 300 | 298.29 | 725 | 300 | 302.65 | 725 | 300 | 298.29 | 299.7433
726 | 300 | 298.29 | 726 | 300 | 302.65 | 726 | 300 | 295.53 | 298.8233
727 | 300 | 301.56 | 727 | 300 | 297.21 | 727 | 300 | 299.38 | 299.3833
728 | 300 | 298.29 | 728 | 300 | 300.47 | 728 | 300 | 298.29 | 299.0167
729 | 300 | 299.38 | 729 | 300 | 300.47 | 729 | 300 | 299.38 | 299.7433
730 | 300 | 300.47 | 730 | 300 | 299.38 | 730 | 300 | 302.65 | 300.8333
731 | 300 | 301.56 | 731 | 300 | 301.56 | 731 | 300 | 298.29 | 300.47
732 | 300 | 300.47 | 732 | 300 | 300.47 | 732 | 300 | 302.65 | 301.1967
733 | 300 | 302.65 | 733 | 300 | 301.56 | 733 | 300 | 299.38 | 301.1967
734 | 300 | 299.38 | 734 | 300 | 300.47 | 734 | 300 | 301.56 | 300.47
735 | 300 | 300.47 | 735 | 300 | 298.29 | 735 | 300 | 299.38 | 299.38
736 | 300 | 299.38 | 736 | 300 | 300.47 | 736 | 300 | 299.38 | 299.7433
737 | 300 | 302.65 | 737 | 300 | 300.47 | 737 | 300 | 301.56 | 301.56
738 | 300 | 299.38 | 738 | 300 | 299.38 | 738 | 300 | 300.47 | 299.7433
739 | 300 | 298.29 | 739 | 300 | 302.65 | 739 | 300 | 303.74 | 301.56
740 | 300 | 298.29 | 740 | 300 | 301.56 | 740 | 300 | 299.38 | 299.7433
741 | 300 | 300.47 | 741 | 300 | 300.47 | 741 | 300 | 299.38 | 300.1067
742 | 300 | 298.29 | 742 | 300 | 300.47 | 742 | 300 | 302.65 | 300.47
743 | 300 | 301.56 | 743 | 300 | 299.38 | 743 | 300 | 299.38 | 300.1067
744 | 300 | 299.38 | 744 | 300 | 299.38 | 744 | 300 | 299.38 | 299.38
745 | 300 | 298.29 | 745 | 300 | 299.38 | 745 | 300 | 298.29 | 298.6533
746 | 300 | 301.56 | 746 | 300 | 298.29 | 746 | 300 | 300.47 | 300.1067
747 | 300 | 297.21 | 747 | 300 | 301.56 | 747 | 300 | 301.56 | 300.11
748 | 300 | 300.47 | 748 | 300 | 298.29 | 748 | 300 | 302.65 | 300.47
749 | 300 | 299.38 | 749 | 300 | 299.38 | 749 | 300 | 299.38 | 299.38
750 | 300 | 298.29 | 750 | 300 | 301.56 | 750 | 300 | 302.65 | 300.8333
751 | 300 | 298.29 | 751 | 300 | 301.56 | 751 | 300 | 300.47 | 300.1067
752 | 300 | 299.38 | 752 | 300 | 302.65 | 752 | 300 | 298.29 | 300.1067
753 | 300 | 298.29 | 753 | 300 | 302.65 | 753 | 300 | 301.56 | 300.8333
754 | 300 | 299.38 | 754 | 300 | 300.47 | 754 | 300 | 298.29 | 299.38
755 | 300 | 299.38 | 755 | 300 | 298.29 | 755 | 300 | 300.47 | 299.38
756 | 300 | 297.21 | 756 | 300 | 300.47 | 756 | 300 | 300.47 | 299.3833
757 | 300 | 301.56 | 757 | 300 | 300.47 | 757 | 300 | 299.38 | 300.47
758 | 300 | 301.56 | 758 | 300 | 301.56 | 758 | 300 | 301.56 | 301.56
759 | 300 | 301.56 | 759 | 300 | 297.21 | 759 | 300 | 298.29 | 299.02
760 | 300 | 298.29 | 760 | 300 | 300.47 | 760 | 300 | 301.56 | 300.1067
761 | 300 | 301.56 | 761 | 300 | 298.29 | 761 | 300 | 298.29 | 299.38
762 | 300 | 302.65 | 762 | 300 | 298.29 | 762 | 300 | 298.29 | 299.7433
763 | 300 | 301.56 | 763 | 300 | 299.38 | 763 | 300 | 299.38 | 300.1067
764 | 300 | 298.29 | 764 | 300 | 303.74 | 764 | 300 | 300.47 | 300.8333
765 | 300 | 298.29 | 765 | 300 | 300.47 | 765 | 300 | 301.56 | 300.1067
766 | 300 | 299.38 | 766 | 300 | 299.38 | 766 | 300 | 298.29 | 299.0167
767 | 300 | 301.56 | 767 | 300 | 299.38 | 767 | 300 | 299.38 | 300.1067
768 | 300 | 299.38 | 768 | 300 | 301.56 | 768 | 300 | 298.29 | 299.7433
769 | 300 | 299.38 | 769 | 300 | 299.38 | 769 | 300 | 300.47 | 299.7433
770 | 300 | 300.47 | 770 | 300 | 298.29 | 770 | 300 | 302.65 | 300.47
771 | 300 | 301.56 | 771 | 300 | 301.56 | 771 | 300 | 299.38 | 300.8333
772 | 300 | 299.38 | 772 | 300 | 301.56 | 772 | 300 | 299.38 | 300.1067
773 | 300 | 299.38 | 773 | 300 | 298.29 | 773 | 300 | 298.29 | 298.6533
774 | 300 | 299.38 | 774 | 300 | 298.29 | 774 | 300 | 299.38 | 299.0167
775 | 300 | 300.47 | 775 | 300 | 301.56 | 775 | 300 | 302.65 | 301.56
776 | 300 | 299.38 | 776 | 300 | 300.47 | 776 | 300 | 299.38 | 299.7433
777 | 300 | 299.38 | 777 | 300 | 302.65 | 777 | 300 | 299.38 | 300.47
778 | 300 | 300.47 | 778 | 300 | 300.47 | 778 | 300 | 302.65 | 301.1967
779 | 300 | 299.38 | 779 | 300 | 302.65 | 779 | 300 | 298.29 | 300.1067
780 | 300 | 299.38 | 780 | 300 | 302.65 | 780 | 300 | 301.56 | 301.1967
781 | 300 | 298.29 | 781 | 300 | 300.47 | 781 | 300 | 298.29 | 299.0167
782 | 300 | 298.29 | 782 | 300 | 298.29 | 782 | 300 | 299.38 | 298.6533
783 | 300 | 298.29 | 783 | 300 | 299.38 | 783 | 300 | 299.38 | 299.0167
784 | 300 | 298.29 | 784 | 300 | 299.38 | 784 | 300 | 299.38 | 299.0167
785 | 300 | 298.29 | 785 | 300 | 302.65 | 785 | 300 | 301.56 | 300.8333
786 | 300 | 300.47 | 786 | 300 | 299.38 | 786 | 300 | 299.38 | 299.7433
787 | 300 | 299.38 | 787 | 300 | 300.47 | 787 | 300 | 302.65 | 300.8333
788 | 300 | 300.47 | 788 | 300 | 301.56 | 788 | 300 | 298.29 | 300.1067
789 | 300 | 300.47 | 789 | 300 | 301.56 | 789 | 300 | 301.56 | 301.1967
790 | 300 | 300.47 | 790 | 300 | 298.29 | 790 | 300 | 299.38 | 299.38
791 | 300 | 299.38 | 791 | 300 | 298.29 | 791 | 300 | 302.65 | 300.1067
792 | 300 | 299.38 | 792 | 300 | 301.56 | 792 | 300 | 300.47 | 300.47
793 | 300 | 300.47 | 793 | 300 | 299.38 | 793 | 300 | 298.29 | 299.38
794 | 300 | 299.38 | 794 | 300 | 299.38 | 794 | 300 | 301.56 | 300.1067
795 | 300 | 302.65 | 795 | 300 | 299.38 | 795 | 300 | 301.56 | 301.1967
796 | 300 | 301.56 | 796 | 300 | 299.38 | 796 | 300 | 299.38 | 300.1067
797 | 300 | 302.65 | 797 | 300 | 299.38 | 797 | 300 | 300.47 | 300.8333
798 | 300 | 299.38 | 798 | 300 | 299.38 | 798 | 300 | 299.38 | 299.38
799 | 300 | 300.47 | 799 | 300 | 299.38 | 799 | 300 | 300.47 | 300.1067
800 | 300 | 298.29 | 800 | 300 | 302.65 | 800 | 300 | 299.38 | 300.1067
801 | 300 | 300.47 | 801 | 300 | 298.29 | 801 | 300 | 299.38 | 299.38
802 | 300 | 298.29 | 802 | 300 | 299.38 | 802 | 300 | 299.38 | 299.0167
803 | 300 | 299.38 | 803 | 300 | 299.38 | 803 | 300 | 300.47 | 299.7433
804 | 300 | 299.38 | 804 | 300 | 299.38 | 804 | 300 | 298.29 | 299.0167
805 | 300 | 299.38 | 805 | 300 | 302.65 | 805 | 300 | 301.56 | 301.1967
806 | 300 | 300.47 | 806 | 300 | 300.47 | 806 | 300 | 299.38 | 300.1067
807 | 300 | 298.29 | 807 | 300 | 300.47 | 807 | 300 | 301.56 | 300.1067
808 | 300 | 300.47 | 808 | 300 | 299.38 | 808 | 300 | 301.56 | 300.47
809 | 300 | 302.65 | 809 | 300 | 299.38 | 809 | 300 | 299.38 | 300.47
810 | 300 | 301.56 | 810 | 300 | 299.38 | 810 | 300 | 300.47 | 300.47
811 | 300 | 298.29 | 811 | 300 | 299.38 | 811 | 300 | 298.29 | 298.6533
812 | 300 | 297.21 | 812 | 300 | 299.38 | 812 | 300 | 300.47 | 299.02
813 | 300 | 298.29 | 813 | 300 | 300.47 | 813 | 300 | 299.38 | 299.38
814 | 300 | 298.29 | 814 | 300 | 301.56 | 814 | 300 | 301.56 | 300.47
815 | 300 | 301.56 | 815 | 300 | 301.56 | 815 | 300 | 299.38 | 300.8333
816 | 300 | 299.38 | 816 | 300 | 302.65 | 816 | 300 | 299.38 | 300.47
817 | 300 | 299.38 | 817 | 300 | 301.56 | 817 | 300 | 300.47 | 300.47
818 | 300 | 298.29 | 818 | 300 | 300.47 | 818 | 300 | 300.47 | 299.7433
819 | 300 | 302.65 | 819 | 300 | 299.38 | 819 | 300 | 298.29 | 300.1067
820 | 300 | 299.38 | 820 | 300 | 299.38 | 820 | 300 | 299.38 | 299.38
821 | 300 | 300.47 | 821 | 300 | 299.38 | 821 | 300 | 299.38 | 299.7433
822 | 300 | 300.47 | 822 | 300 | 300.47 | 822 | 300 | 298.29 | 299.7433
823 | 300 | 301.56 | 823 | 300 | 299.38 | 823 | 300 | 300.47 | 300.47
824 | 300 | 302.65 | 824 | 300 | 301.56 | 824 | 300 | 301.56 | 301.9233
825 | 300 | 301.56 | 825 | 300 | 299.38 | 825 | 300 | 299.38 | 300.1067
826 | 300 | 299.38 | 826 | 300 | 299.38 | 826 | 300 | 298.29 | 299.0167
827 | 300 | 301.56 | 827 | 300 | 299.38 | 827 | 300 | 299.38 | 300.1067
828 | 300 | 299.38 | 828 | 300 | 302.65 | 828 | 300 | 300.47 | 300.8333
829 | 300 | 300.47 | 829 | 300 | 301.56 | 829 | 300 | 299.38 | 300.47
830 | 300 | 298.29 | 830 | 300 | 299.38 | 830 | 300 | 301.56 | 299.7433
831 | 300 | 299.38 | 831 | 300 | 300.47 | 831 | 300 | 298.29 | 299.38
832 | 300 | 298.29 | 832 | 300 | 301.56 | 832 | 300 | 298.29 | 299.38
833 | 300 | 299.38 | 833 | 300 | 299.38 | 833 | 300 | 298.29 | 299.0167
834 | 300 | 300.47 | 834 | 300 | 300.47 | 834 | 300 | 300.47 | 300.47
835 | 300 | 299.38 | 835 | 300 | 299.38 | 835 | 300 | 301.56 | 300.1067
836 | 300 | 299.38 | 836 | 300 | 299.38 | 836 | 300 | 300.47 | 299.7433
837 | 300 | 299.38 | 837 | 300 | 299.38 | 837 | 300 | 298.29 | 299.0167
838 | 300 | 298.29 | 838 | 300 | 299.38 | 838 | 300 | 298.29 | 298.6533
839 | 300 | 298.29 | 839 | 300 | 299.38 | 839 | 300 | 299.38 | 299.0167
840 | 300 | 300.47 | 840 | 300 | 299.38 | 840 | 300 | 300.47 | 300.1067
841 | 300 | 299.38 | 841 | 300 | 298.29 | 841 | 300 | 299.38 | 299.0167
842 | 300 | 285.45 | 842 | 300 | 302.65 | 842 | 300 | 301.56 | 296.5533
843 | 300 | 298.29 | 843 | 300 | 299.38 | 843 | 300 | 299.38 | 299.0167
844 | 300 | 298.29 | 844 | 300 | 299.38 | 844 | 300 | 299.38 | 299.0167
845 | 300 | 301.56 | 845 | 300 | 299.38 | 845 | 300 | 299.38 | 300.1067
846 | 300 | 299.38 | 846 | 300 | 298.29 | 846 | 300 | 298.29 | 298.6533
847 | 300 | 300.47 | 847 | 300 | 299.38 | 847 | 300 | 299.38 | 299.7433
848 | 300 | 299.38 | 848 | 300 | 300.47 | 848 | 300 | 298.29 | 299.38
849 | 300 | 299.38 | 849 | 300 | 298.29 | 849 | 300 | 298.29 | 298.6533
850 | 300 | 298.29 | 850 | 300 | 301.56 | 850 | 300 | 298.29 | 299.38
851 | 300 | 301.56 | 851 | 300 | 299.38 | 851 | 300 | 300.47 | 300.47
852 | 300 | 298.29 | 852 | 300 | 302.65 | 852 | 300 | 300.47 | 300.47
853 | 300 | 299.38 | 853 | 300 | 297.21 | 853 | 300 | 299.38 | 298.6567
854 | 300 | 300.47 | 854 | 300 | 299.38 | 854 | 300 | 300.47 | 300.1067
855 | 300 | 298.29 | 855 | 300 | 299.38 | 855 | 300 | 299.38 | 299.0167
856 | 300 | 301.56 | 856 | 300 | 301.56 | 856 | 300 | 300.47 | 301.1967
857 | 300 | 299.38 | 857 | 300 | 299.38 | 857 | 300 | 299.38 | 299.38
858 | 300 | 299.38 | 858 | 300 | 301.56 | 858 | 300 | 299.38 | 300.1067
859 | 300 | 287.97 | 859 | 300 | 298.29 | 859 | 300 | 303.74 | 296.6667
860 | 300 | 298.29 | 860 | 300 | 299.38 | 860 | 300 | 300.47 | 299.38
861 | 300 | 299.38 | 861 | 300 | 300.47 | 861 | 300 | 301.56 | 300.47
862 | 300 | 298.29 | 862 | 300 | 301.56 | 862 | 300 | 301.56 | 300.47
863 | 300 | 299.38 | 863 | 300 | 299.38 | 863 | 300 | 303.74 | 300.8333
864 | 300 | 300.47 | 864 | 300 | 299.38 | 864 | 300 | 302.65 | 300.8333
865 | 300 | 298.29 | 865 | 300 | 299.38 | 865 | 300 | 302.65 | 300.1067
866 | 300 | 299.38 | 866 | 300 | 298.29 | 866 | 300 | 298.29 | 298.6533
867 | 300 | 298.29 | 867 | 300 | 301.56 | 867 | 300 | 298.29 | 299.38
868 | 300 | 297.21 | 868 | 300 | 297.21 | 868 | 300 | 300.47 | 298.2967
869 | 300 | 300.47 | 869 | 300 | 301.56 | 869 | 300 | 300.47 | 300.8333
870 | 300 | 302.65 | 870 | 300 | 299.38 | 870 | 300 | 298.29 | 300.1067
871 | 300 | 301.56 | 871 | 300 | 300.47 | 871 | 300 | 299.38 | 300.47
872 | 300 | 301.56 | 872 | 300 | 299.38 | 872 | 300 | 299.38 | 300.1067
873 | 300 | 298.29 | 873 | 300 | 301.56 | 873 | 300 | 301.56 | 300.47
874 | 300 | 300.47 | 874 | 300 | 299.38 | 874 | 300 | 299.38 | 299.7433
875 | 300 | 297.21 | 875 | 300 | 301.56 | 875 | 300 | 301.56 | 300.11
876 | 300 | 301.56 | 876 | 300 | 299.38 | 876 | 300 | 301.56 | 300.8333
877 | 300 | 300.47 | 877 | 300 | 298.29 | 877 | 300 | 298.29 | 299.0167
878 | 300 | 301.56 | 878 | 300 | 299.38 | 878 | 300 | 300.47 | 300.47
879 | 300 | 297.21 | 879 | 300 | 298.29 | 879 | 300 | 298.29 | 297.93
880 | 300 | 301.56 | 880 | 300 | 299.38 | 880 | 300 | 299.38 | 300.1067
881 | 300 | 298.29 | 881 | 300 | 301.56 | 881 | 300 | 298.29 | 299.38
882 | 300 | 299.38 | 882 | 300 | 299.38 | 882 | 300 | 299.38 | 299.38
883 | 300 | 297.21 | 883 | 300 | 302.65 | 883 | 300 | 299.38 | 299.7467
884 | 300 | 299.38 | 884 | 300 | 299.38 | 884 | 300 | 299.38 | 299.38
885 | 300 | 302.65 | 885 | 300 | 299.38 | 885 | 300 | 299.38 | 300.47
886 | 300 | 300.47 | 886 | 300 | 299.38 | 886 | 300 | 300.47 | 300.1067
887 | 300 | 299.38 | 887 | 300 | 302.65 | 887 | 300 | 298.29 | 300.1067
888 | 300 | 299.38 | 888 | 300 | 299.38 | 888 | 300 | 298.29 | 299.0167
889 | 300 | 299.38 | 889 | 300 | 300.47 | 889 | 300 | 301.56 | 300.47
890 | 300 | 300.47 | 890 | 300 | 302.65 | 890 | 300 | 300.47 | 301.1967
891 | 300 | 301.56 | 891 | 300 | 299.38 | 891 | 300 | 299.38 | 300.1067
892 | 300 | 298.29 | 892 | 300 | 299.38 | 892 | 300 | 300.47 | 299.38
893 | 300 | 301.56 | 893 | 300 | 301.56 | 893 | 300 | 302.65 | 301.9233
894 | 300 | 298.29 | 894 | 300 | 301.56 | 894 | 300 | 299.38 | 299.7433
895 | 300 | 298.29 | 895 | 300 | 299.38 | 895 | 300 | 300.47 | 299.38
896 | 300 | 299.38 | 896 | 300 | 302.65 | 896 | 300 | 301.56 | 301.1967
897 | 300 | 298.29 | 897 | 300 | 300.47 | 897 | 300 | 299.38 | 299.38
898 | 300 | 298.29 | 898 | 300 | 301.56 | 898 | 300 | 299.38 | 299.7433
899 | 300 | 301.56 | 899 | 300 | 300.47 | 899 | 300 | 301.56 | 301.1967
900 | 400 | 341.84 | 900 | 400 | 300.47 | 900 | 400 | 298.29 | 313.5333
901 | 400 | 355.99 | 901 | 400 | 344.02 | 901 | 400 | 345.11 | 348.3733
902 | 400 | 370.15 | 902 | 400 | 360.35 | 902 | 400 | 359.26 | 363.2533
903 | 400 | 377.77 | 903 | 400 | 369.06 | 903 | 400 | 366.88 | 371.2367
904 | 400 | 383.21 | 904 | 400 | 374.5 | 904 | 400 | 378.85 | 378.8533
905 | 400 | 387.56 | 905 | 400 | 386.48 | 905 | 400 | 384.3 | 386.1133
906 | 400 | 388.65 | 906 | 400 | 391.92 | 906 | 400 | 393.01 | 391.1933
907 | 400 | 394.1 | 907 | 400 | 394.1 | 907 | 400 | 395.18 | 394.46
908 | 400 | 395.18 | 908 | 400 | 401.15 | 908 | 400 | 397.9 | 398.0767
909 | 400 | 401.15 | 909 | 400 | 404.39 | 909 | 400 | 406.02 | 403.8533
910 | 400 | 396.27 | 910 | 400 | 406.02 | 910 | 400 | 406.02 | 402.77
911 | 400 | 397.9 | 911 | 400 | 406.02 | 911 | 400 | 407.64 | 403.8533
912 | 400 | 401.15 | 912 | 400 | 402.77 | 912 | 400 | 404.39 | 402.77
913 | 400 | 399.52 | 913 | 400 | 402.77 | 913 | 400 | 404.39 | 402.2267
914 | 400 | 401.15 | 914 | 400 | 409.27 | 914 | 400 | 406.02 | 405.48
915 | 400 | 402.77 | 915 | 400 | 406.02 | 915 | 400 | 404.39 | 404.3933
916 | 400 | 399.52 | 916 | 400 | 404.39 | 916 | 400 | 402.77 | 402.2267
917 | 400 | 401.15 | 917 | 400 | 406.02 | 917 | 400 | 402.77 | 403.3133
918 | 400 | 399.52 | 918 | 400 | 401.15 | 918 | 400 | 404.39 | 401.6867
919 | 400 | 397.9 | 919 | 400 | 402.77 | 919 | 400 | 402.77 | 401.1467
920 | 400 | 397.9 | 920 | 400 | 404.39 | 920 | 400 | 406.02 | 402.77
921 | 400 | 399.52 | 921 | 400 | 401.15 | 921 | 400 | 399.52 | 400.0633
922 | 400 | 399.52 | 922 | 400 | 401.15 | 922 | 400 | 399.52 | 400.0633
923 | 400 | 399.52 | 923 | 400 | 402.77 | 923 | 400 | 404.39 | 402.2267
924 | 400 | 399.52 | 924 | 400 | 401.15 | 924 | 400 | 399.52 | 400.0633
925 | 400 | 399.52 | 925 | 400 | 402.77 | 925 | 400 | 397.9 | 400.0633
926 | 400 | 404.39 | 926 | 400 | 399.52 | 926 | 400 | 399.52 | 401.1433
927 | 400 | 399.52 | 927 | 400 | 399.52 | 927 | 400 | 402.77 | 400.6033
928 | 400 | 399.52 | 928 | 400 | 401.15 | 928 | 400 | 399.52 | 400.0633
929 | 400 | 402.77 | 929 | 400 | 399.52 | 929 | 400 | 399.52 | 400.6033
930 | 400 | 401.15 | 930 | 400 | 404.39 | 930 | 400 | 397.9 | 401.1467
931 | 400 | 404.39 | 931 | 400 | 397.9 | 931 | 400 | 401.15 | 401.1467
932 | 400 | 402.77 | 932 | 400 | 399.52 | 932 | 400 | 397.9 | 400.0633
933 | 400 | 399.52 | 933 | 400 | 399.52 | 933 | 400 | 399.52 | 399.52
934 | 400 | 399.52 | 934 | 400 | 397.9 | 934 | 400 | 397.9 | 398.44
935 | 400 | 402.77 | 935 | 400 | 399.52 | 935 | 400 | 402.77 | 401.6867
936 | 400 | 401.15 | 936 | 400 | 397.9 | 936 | 400 | 399.52 | 399.5233
937 | 400 | 399.52 | 937 | 400 | 404.39 | 937 | 400 | 399.52 | 401.1433
938 | 400 | 404.39 | 938 | 400 | 402.77 | 938 | 400 | 397.9 | 401.6867
939 | 400 | 402.77 | 939 | 400 | 402.77 | 939 | 400 | 396.27 | 400.6033
940 | 400 | 402.77 | 940 | 400 | 397.9 | 940 | 400 | 397.9 | 399.5233
941 | 400 | 402.77 | 941 | 400 | 401.15 | 941 | 400 | 397.9 | 400.6067
942 | 400 | 397.9 | 942 | 400 | 399.52 | 942 | 400 | 401.15 | 399.5233
943 | 400 | 397.9 | 943 | 400 | 397.9 | 943 | 400 | 402.77 | 399.5233
944 | 400 | 402.77 | 944 | 400 | 402.77 | 944 | 400 | 399.52 | 401.6867
945 | 400 | 397.9 | 945 | 400 | 399.52 | 945 | 400 | 402.77 | 400.0633
946 | 400 | 397.9 | 946 | 400 | 397.9 | 946 | 400 | 397.9 | 397.9
947 | 400 | 399.52 | 947 | 400 | 397.9 | 947 | 400 | 399.52 | 398.98
948 | 400 | 399.52 | 948 | 400 | 397.9 | 948 | 400 | 397.9 | 398.44
949 | 400 | 401.15 | 949 | 400 | 402.77 | 949 | 400 | 397.9 | 400.6067
950 | 400 | 397.9 | 950 | 400 | 399.52 | 950 | 400 | 397.9 | 398.44
951 | 400 | 401.15 | 951 | 400 | 396.27 | 951 | 400 | 397.9 | 398.44
952 | 400 | 399.52 | 952 | 400 | 397.9 | 952 | 400 | 396.27 | 397.8967
953 | 400 | 401.15 | 953 | 400 | 396.27 | 953 | 400 | 397.9 | 398.44
954 | 400 | 399.52 | 954 | 400 | 401.15 | 954 | 400 | 399.52 | 400.0633
955 | 400 | 402.77 | 955 | 400 | 396.27 | 955 | 400 | 399.52 | 399.52
956 | 400 | 399.52 | 956 | 400 | 396.27 | 956 | 400 | 396.27 | 397.3533
957 | 400 | 404.39 | 957 | 400 | 396.27 | 957 | 400 | 401.15 | 400.6033
958 | 400 | 401.15 | 958 | 400 | 397.9 | 958 | 400 | 397.9 | 398.9833
959 | 400 | 397.9 | 959 | 400 | 397.9 | 959 | 400 | 399.52 | 398.44
960 | 400 | 397.9 | 960 | 400 | 396.27 | 960 | 400 | 402.77 | 398.98
961 | 400 | 399.52 | 961 | 400 | 397.9 | 961 | 400 | 402.77 | 400.0633
962 | 400 | 397.9 | 962 | 400 | 401.15 | 962 | 400 | 402.77 | 400.6067
963 | 400 | 404.39 | 963 | 400 | 397.9 | 963 | 400 | 401.15 | 401.1467
964 | 400 | 399.52 | 964 | 400 | 402.77 | 964 | 400 | 401.15 | 401.1467
965 | 400 | 397.9 | 965 | 400 | 402.77 | 965 | 400 | 397.9 | 399.5233
966 | 400 | 399.52 | 966 | 400 | 402.77 | 966 | 400 | 401.15 | 401.1467
967 | 400 | 399.52 | 967 | 400 | 397.9 | 967 | 400 | 397.9 | 398.44
968 | 400 | 399.52 | 968 | 400 | 397.9 | 968 | 400 | 399.52 | 398.98
969 | 400 | 399.52 | 969 | 400 | 402.77 | 969 | 400 | 399.52 | 400.6033
970 | 400 | 402.77 | 970 | 400 | 396.27 | 970 | 400 | 402.77 | 400.6033
971 | 400 | 399.52 | 971 | 400 | 397.9 | 971 | 400 | 399.52 | 398.98
972 | 400 | 399.52 | 972 | 400 | 396.27 | 972 | 400 | 401.15 | 398.98
973 | 400 | 402.77 | 973 | 400 | 399.52 | 973 | 400 | 401.15 | 401.1467
974 | 400 | 402.77 | 974 | 400 | 401.15 | 974 | 400 | 397.9 | 400.6067
975 | 400 | 399.52 | 975 | 400 | 397.9 | 975 | 400 | 399.52 | 398.98
976 | 400 | 399.52 | 976 | 400 | 404.39 | 976 | 400 | 396.27 | 400.06
977 | 400 | 402.77 | 977 | 400 | 402.77 | 977 | 400 | 399.52 | 401.6867
978 | 400 | 399.52 | 978 | 400 | 396.27 | 978 | 400 | 404.39 | 400.06
979 | 400 | 401.15 | 979 | 400 | 397.9 | 979 | 400 | 397.9 | 398.9833
980 | 400 | 404.39 | 980 | 400 | 397.9 | 980 | 400 | 401.15 | 401.1467
981 | 400 | 401.15 | 981 | 400 | 401.15 | 981 | 400 | 399.52 | 400.6067
982 | 400 | 404.39 | 982 | 400 | 397.9 | 982 | 400 | 402.77 | 401.6867
983 | 400 | 402.77 | 983 | 400 | 397.9 | 983 | 400 | 397.9 | 399.5233
984 | 400 | 397.9 | 984 | 400 | 399.52 | 984 | 400 | 397.9 | 398.44
985 | 400 | 396.27 | 985 | 400 | 397.9 | 985 | 400 | 397.9 | 397.3567
986 | 400 | 399.52 | 986 | 400 | 397.9 | 986 | 400 | 401.15 | 399.5233
987 | 400 | 402.77 | 987 | 400 | 399.52 | 987 | 400 | 397.9 | 400.0633
988 | 400 | 399.52 | 988 | 400 | 399.52 | 988 | 400 | 397.9 | 398.98
989 | 400 | 397.9 | 989 | 400 | 399.52 | 989 | 400 | 399.52 | 398.98
990 | 400 | 399.52 | 990 | 400 | 399.52 | 990 | 400 | 401.15 | 400.0633
991 | 400 | 397.9 | 991 | 400 | 399.52 | 991 | 400 | 397.9 | 398.44
992 | 400 | 404.39 | 992 | 400 | 399.52 | 992 | 400 | 397.9 | 400.6033
993 | 400 | 397.9 | 993 | 400 | 402.77 | 993 | 400 | 399.52 | 400.0633
994 | 400 | 399.52 | 994 | 400 | 402.77 | 994 | 400 | 397.9 | 400.0633
995 | 400 | 402.77 | 995 | 400 | 397.9 | 995 | 400 | 397.9 | 399.5233
996 | 400 | 397.9 | 996 | 400 | 396.27 | 996 | 400 | 402.77 | 398.98
997 | 400 | 399.52 | 997 | 400 | 399.52 | 997 | 400 | 402.77 | 400.6033
998 | 400 | 397.9 | 998 | 400 | 397.9 | 998 | 400 | 399.52 | 398.44
999 | 400 | 402.77 | 999 | 400 | 397.9 | 999 | 400 | 401.15 | 400.6067
1000 | 400 | 401.15 | 1000 | 400 | 397.9 | 1000 | 400 | 401.15 | 400.0667
1001 | 400 | 401.15 | 1001 | 400 | 402.77 | 1001 | 400 | 401.15 | 401.69
1002 | 400 | 397.9 | 1002 | 400 | 399.52 | 1002 | 400 | 397.9 | 398.44
1003 | 400 | 397.9 | 1003 | 400 | 401.15 | 1003 | 400 | 397.9 | 398.9833
1004 | 400 | 397.9 | 1004 | 400 | 401.15 | 1004 | 400 | 399.52 | 399.5233
1005 | 400 | 399.52 | 1005 | 400 | 402.77 | 1005 | 400 | 397.9 | 400.0633
1006 | 400 | 404.39 | 1006 | 400 | 402.77 | 1006 | 400 | 399.52 | 402.2267
1007 | 400 | 399.52 | 1007 | 400 | 399.52 | 1007 | 400 | 402.77 | 400.6033
1008 | 400 | 402.77 | 1008 | 400 | 399.52 | 1008 | 400 | 397.9 | 400.0633
1009 | 400 | 397.9 | 1009 | 400 | 404.39 | 1009 | 400 | 404.39 | 402.2267
1010 | 400 | 397.9 | 1010 | 400 | 399.52 | 1010 | 400 | 399.52 | 398.98
1011 | 400 | 402.77 | 1011 | 400 | 402.77 | 1011 | 400 | 399.52 | 401.6867
1012 | 400 | 397.9 | 1012 | 400 | 402.77 | 1012 | 400 | 401.15 | 400.6067
1013 | 400 | 399.52 | 1013 | 400 | 399.52 | 1013 | 400 | 401.15 | 400.0633
1014 | 400 | 399.52 | 1014 | 400 | 397.9 | 1014 | 400 | 397.9 | 398.44
1015 | 400 | 397.9 | 1015 | 400 | 397.9 | 1015 | 400 | 404.39 | 400.0633
1016 | 400 | 401.15 | 1016 | 400 | 397.9 | 1016 | 400 | 401.15 | 400.0667
1017 | 400 | 397.9 | 1017 | 400 | 401.15 | 1017 | 400 | 404.39 | 401.1467
1018 | 400 | 399.52 | 1018 | 400 | 401.15 | 1018 | 400 | 399.52 | 400.0633
1019 | 400 | 401.15 | 1019 | 400 | 397.9 | 1019 | 400 | 404.39 | 401.1467
1020 | 400 | 401.15 | 1020 | 400 | 397.9 | 1020 | 400 | 399.52 | 399.5233
1021 | 400 | 399.52 | 1021 | 400 | 401.15 | 1021 | 400 | 397.9 | 399.5233
1022 | 400 | 402.77 | 1022 | 400 | 397.9 | 1022 | 400 | 397.9 | 399.5233
1023 | 400 | 399.52 | 1023 | 400 | 396.27 | 1023 | 400 | 402.77 | 399.52
1024 | 400 | 396.27 | 1024 | 400 | 397.9 | 1024 | 400 | 396.27 | 396.8133
1025 | 400 | 399.52 | 1025 | 400 | 401.15 | 1025 | 400 | 399.52 | 400.0633
1026 | 400 | 397.9 | 1026 | 400 | 401.15 | 1026 | 400 | 402.77 | 400.6067
1027 | 400 | 397.9 | 1027 | 400 | 399.52 | 1027 | 400 | 402.77 | 400.0633
1028 | 400 | 397.9 | 1028 | 400 | 397.9 | 1028 | 400 | 397.9 | 397.9
1029 | 400 | 397.9 | 1029 | 400 | 399.52 | 1029 | 400 | 399.52 | 398.98
1030 | 400 | 401.15 | 1030 | 400 | 396.27 | 1030 | 400 | 396.27 | 397.8967
1031 | 400 | 399.52 | 1031 | 400 | 396.27 | 1031 | 400 | 401.15 | 398.98
1032 | 400 | 399.52 | 1032 | 400 | 397.9 | 1032 | 400 | 397.9 | 398.44
1033 | 400 | 397.9 | 1033 | 400 | 401.15 | 1033 | 400 | 397.9 | 398.9833
1034 | 400 | 397.9 | 1034 | 400 | 399.52 | 1034 | 400 | 397.9 | 398.44
1035 | 400 | 399.52 | 1035 | 400 | 397.9 | 1035 | 400 | 402.77 | 400.0633
1036 | 400 | 397.9 | 1036 | 400 | 402.77 | 1036 | 400 | 397.9 | 399.5233
1037 | 400 | 399.52 | 1037 | 400 | 401.15 | 1037 | 400 | 404.39 | 401.6867
1038 | 400 | 404.39 | 1038 | 400 | 396.27 | 1038 | 400 | 397.9 | 399.52
1039 | 400 | 402.77 | 1039 | 400 | 397.9 | 1039 | 400 | 399.52 | 400.0633
1040 | 400 | 402.77 | 1040 | 400 | 399.52 | 1040 | 400 | 397.9 | 400.0633
1041 | 400 | 401.15 | 1041 | 400 | 397.9 | 1041 | 400 | 397.9 | 398.9833
1042 | 400 | 399.52 | 1042 | 400 | 395.18 | 1042 | 400 | 401.15 | 398.6167
1043 | 400 | 399.52 | 1043 | 400 | 397.9 | 1043 | 400 | 401.15 | 399.5233
1044 | 400 | 397.9 | 1044 | 400 | 402.77 | 1044 | 400 | 402.77 | 401.1467
1045 | 400 | 399.52 | 1045 | 400 | 397.9 | 1045 | 400 | 397.9 | 398.44
1046 | 400 | 401.15 | 1046 | 400 | 397.9 | 1046 | 400 | 401.15 | 400.0667
1047 | 400 | 397.9 | 1047 | 400 | 401.15 | 1047 | 400 | 402.77 | 400.6067
1048 | 400 | 399.52 | 1048 | 400 | 399.52 | 1048 | 400 | 399.52 | 399.52
1049 | 400 | 397.9 | 1049 | 400 | 402.77 | 1049 | 400 | 399.52 | 400.0633
1050 | 400 | 397.9 | 1050 | 400 | 402.77 | 1050 | 400 | 399.52 | 400.0633
1051 | 400 | 404.39 | 1051 | 400 | 399.52 | 1051 | 400 | 401.15 | 401.6867
1052 | 400 | 397.9 | 1052 | 400 | 401.15 | 1052 | 400 | 402.77 | 400.6067
1053 | 400 | 399.52 | 1053 | 400 | 397.9 | 1053 | 400 | 401.15 | 399.5233
1054 | 400 | 404.39 | 1054 | 400 | 397.9 | 1054 | 400 | 401.15 | 401.1467
1055 | 400 | 401.15 | 1055 | 400 | 399.52 | 1055 | 400 | 396.27 | 398.98
1056 | 400 | 401.15 | 1056 | 400 | 397.9 | 1056 | 400 | 396.27 | 398.44
1057 | 400 | 404.39 | 1057 | 400 | 396.27 | 1057 | 400 | 399.52 | 400.06
1058 | 400 | 397.9 | 1058 | 400 | 399.52 | 1058 | 400 | 396.27 | 397.8967
1059 | 400 | 397.9 | 1059 | 400 | 399.52 | 1059 | 400 | 397.9 | 398.44
1060 | 400 | 401.15 | 1060 | 400 | 397.9 | 1060 | 400 | 399.52 | 399.5233
1061 | 400 | 399.52 | 1061 | 400 | 399.52 | 1061 | 400 | 402.77 | 400.6033
1062 | 400 | 399.52 | 1062 | 400 | 397.9 | 1062 | 400 | 397.9 | 398.44
1063 | 400 | 402.77 | 1063 | 400 | 402.77 | 1063 | 400 | 399.52 | 401.6867
1064 | 400 | 401.15 | 1064 | 400 | 399.52 | 1064 | 400 | 401.15 | 400.6067
1065 | 400 | 397.9 | 1065 | 400 | 401.15 | 1065 | 400 | 399.52 | 399.5233
1066 | 400 | 397.9 | 1066 | 400 | 402.77 | 1066 | 400 | 397.9 | 399.5233
1067 | 400 | 399.52 | 1067 | 400 | 404.39 | 1067 | 400 | 402.77 | 402.2267
1068 | 400 | 397.9 | 1068 | 400 | 397.9 | 1068 | 400 | 397.9 | 397.9
1069 | 400 | 401.15 | 1069 | 400 | 399.52 | 1069 | 400 | 399.52 | 400.0633
1070 | 400 | 404.39 | 1070 | 400 | 399.52 | 1070 | 400 | 397.9 | 400.6033
1071 | 400 | 399.52 | 1071 | 400 | 401.15 | 1071 | 400 | 401.15 | 400.6067
1072 | 400 | 397.9 | 1072 | 400 | 401.15 | 1072 | 400 | 397.9 | 398.9833
1073 | 400 | 399.52 | 1073 | 400 | 406.02 | 1073 | 400 | 397.9 | 401.1467
1074 | 400 | 402.77 | 1074 | 400 | 399.52 | 1074 | 400 | 399.52 | 400.6033
1075 | 400 | 399.52 | 1075 | 400 | 399.52 | 1075 | 400 | 402.77 | 400.6033
1076 | 400 | 402.77 | 1076 | 400 | 404.39 | 1076 | 400 | 397.9 | 401.6867
1077 | 400 | 399.52 | 1077 | 400 | 397.9 | 1077 | 400 | 401.15 | 399.5233
1078 | 400 | 399.52 | 1078 | 400 | 402.77 | 1078 | 400 | 397.9 | 400.0633
1079 | 400 | 401.15 | 1079 | 400 | 397.9 | 1079 | 400 | 402.77 | 400.6067
1080 | 400 | 404.39 | 1080 | 400 | 399.52 | 1080 | 400 | 397.9 | 400.6033
1081 | 400 | 399.52 | 1081 | 400 | 397.9 | 1081 | 400 | 401.15 | 399.5233
1082 | 400 | 401.15 | 1082 | 400 | 399.52 | 1082 | 400 | 401.15 | 400.6067
1083 | 400 | 402.77 | 1083 | 400 | 404.39 | 1083 | 400 | 401.15 | 402.77
1084 | 400 | 397.9 | 1084 | 400 | 401.15 | 1084 | 400 | 404.39 | 401.1467
1085 | 400 | 397.9 | 1085 | 400 | 399.52 | 1085 | 400 | 402.77 | 400.0633
1086 | 400 | 401.15 | 1086 | 400 | 399.52 | 1086 | 400 | 404.39 | 401.6867
1087 | 400 | 396.27 | 1087 | 400 | 399.52 | 1087 | 400 | 397.9 | 397.8967
1088 | 400 | 402.77 | 1088 | 400 | 402.77 | 1088 | 400 | 396.27 | 400.6033
1089 | 400 | 397.9 | 1089 | 400 | 407.64 | 1089 | 400 | 401.15 | 402.23
1090 | 400 | 397.9 | 1090 | 400 | 401.15 | 1090 | 400 | 399.52 | 399.5233
1091 | 400 | 397.9 | 1091 | 400 | 399.52 | 1091 | 400 | 399.52 | 398.98
1092 | 400 | 401.15 | 1092 | 400 | 397.9 | 1092 | 400 | 399.52 | 399.5233
1093 | 400 | 402.77 | 1093 | 400 | 399.52 | 1093 | 400 | 401.15 | 401.1467
1094 | 400 | 397.9 | 1094 | 400 | 397.9 | 1094 | 400 | 402.77 | 399.5233
1095 | 400 | 401.15 | 1095 | 400 | 399.52 | 1095 | 400 | 397.9 | 399.5233
1096 | 400 | 399.52 | 1096 | 400 | 396.27 | 1096 | 400 | 401.15 | 398.98
1097 | 400 | 404.39 | 1097 | 400 | 397.9 | 1097 | 400 | 397.9 | 400.0633
1098 | 400 | 397.9 | 1098 | 400 | 399.52 | 1098 | 400 | 397.9 | 398.44
1099 | 400 | 404.39 | 1099 | 400 | 401.15 | 1099 | 400 | 399.52 | 401.6867
1100 | 400 | 404.39 | 1100 | 400 | 397.9 | 1100 | 400 | 401.15 | 401.1467
1101 | 400 | 399.52 | 1101 | 400 | 404.39 | 1101 | 400 | 399.52 | 401.1433
1102 | 400 | 397.9 | 1102 | 400 | 397.9 | 1102 | 400 | 397.9 | 397.9
1103 | 400 | 401.15 | 1103 | 400 | 397.9 | 1103 | 400 | 397.9 | 398.9833
1104 | 400 | 397.9 | 1104 | 400 | 399.52 | 1104 | 400 | 396.27 | 397.8967
1105 | 400 | 402.77 | 1105 | 400 | 399.52 | 1105 | 400 | 396.27 | 399.52
1106 | 400 | 397.9 | 1106 | 400 | 397.9 | 1106 | 400 | 397.9 | 397.9
1107 | 400 | 397.9 | 1107 | 400 | 397.9 | 1107 | 400 | 402.77 | 399.5233
1108 | 400 | 399.52 | 1108 | 400 | 397.9 | 1108 | 400 | 399.52 | 398.98
1109 | 400 | 397.9 | 1109 | 400 | 404.39 | 1109 | 400 | 397.9 | 400.0633
1110 | 400 | 401.15 | 1110 | 400 | 399.52 | 1110 | 400 | 399.52 | 400.0633
1111 | 400 | 399.52 | 1111 | 400 | 399.52 | 1111 | 400 | 401.15 | 400.0633
1112 | 400 | 397.9 | 1112 | 400 | 401.15 | 1112 | 400 | 401.15 | 400.0667
1113 | 400 | 402.77 | 1113 | 400 | 397.9 | 1113 | 400 | 401.15 | 400.6067
1114 | 400 | 399.52 | 1114 | 400 | 402.77 | 1114 | 400 | 399.52 | 400.6033
1115 | 400 | 401.15 | 1115 | 400 | 404.39 | 1115 | 400 | 396.27 | 400.6033
1116 | 400 | 397.9 | 1116 | 400 | 399.52 | 1116 | 400 | 397.9 | 398.44
1117 | 400 | 397.9 | 1117 | 400 | 399.52 | 1117 | 400 | 397.9 | 398.44
1118 | 400 | 397.9 | 1118 | 400 | 396.27 | 1118 | 400 | 397.9 | 397.3567
1119 | 400 | 399.52 | 1119 | 400 | 401.15 | 1119 | 400 | 399.52 | 400.0633
1120 | 400 | 399.52 | 1120 | 400 | 399.52 | 1120 | 400 | 401.15 | 400.0633
1121 | 400 | 399.52 | 1121 | 400 | 401.15 | 1121 | 400 | 397.9 | 399.5233
1122 | 400 | 399.52 | 1122 | 400 | 397.9 | 1122 | 400 | 396.27 | 397.8967
1123 | 400 | 401.15 | 1123 | 400 | 396.27 | 1123 | 400 | 396.27 | 397.8967
1124 | 400 | 399.52 | 1124 | 400 | 397.9 | 1124 | 400 | 401.15 | 399.5233
1125 | 400 | 399.52 | 1125 | 400 | 397.9 | 1125 | 400 | 396.27 | 397.8967
1126 | 400 | 397.9 | 1126 | 400 | 396.27 | 1126 | 400 | 399.52 | 397.8967
1127 | 400 | 397.9 | 1127 | 400 | 401.15 | 1127 | 400 | 401.15 | 400.0667
1128 | 400 | 402.77 | 1128 | 400 | 397.9 | 1128 | 400 | 397.9 | 399.5233
1129 | 400 | 401.15 | 1129 | 400 | 402.77 | 1129 | 400 | 396.27 | 400.0633
1130 | 400 | 402.77 | 1130 | 400 | 399.52 | 1130 | 400 | 397.9 | 400.0633
1131 | 400 | 399.52 | 1131 | 400 | 397.9 | 1131 | 400 | 396.27 | 397.8967
1132 | 400 | 399.52 | 1132 | 400 | 397.9 | 1132 | 400 | 397.9 | 398.44
1133 | 400 | 397.9 | 1133 | 400 | 401.15 | 1133 | 400 | 401.15 | 400.0667
1134 | 400 | 399.52 | 1134 | 400 | 396.27 | 1134 | 400 | 397.9 | 397.8967
1135 | 400 | 397.9 | 1135 | 400 | 399.52 | 1135 | 400 | 401.15 | 399.5233
1136 | 400 | 402.77 | 1136 | 400 | 397.9 | 1136 | 400 | 396.27 | 398.98
1137 | 400 | 402.77 | 1137 | 400 | 396.27 | 1137 | 400 | 397.9 | 398.98
1138 | 400 | 397.9 | 1138 | 400 | 404.39 | 1138 | 400 | 397.9 | 400.0633
1139 | 400 | 397.9 | 1139 | 400 | 402.77 | 1139 | 400 | 402.77 | 401.1467
1140 | 400 | 402.77 | 1140 | 400 | 399.52 | 1140 | 400 | 401.15 | 401.1467
1141 | 400 | 397.9 | 1141 | 400 | 397.9 | 1141 | 400 | 397.9 | 397.9
1142 | 400 | 399.52 | 1142 | 400 | 397.9 | 1142 | 400 | 397.9 | 398.44
1143 | 400 | 397.9 | 1143 | 400 | 397.9 | 1143 | 400 | 401.15 | 398.9833
1144 | 400 | 404.39 | 1144 | 400 | 397.9 | 1144 | 400 | 401.15 | 401.1467
1145 | 400 | 402.77 | 1145 | 400 | 399.52 | 1145 | 400 | 397.9 | 400.0633
1146 | 400 | 404.39 | 1146 | 400 | 397.9 | 1146 | 400 | 397.9 | 400.0633
1147 | 400 | 399.52 | 1147 | 400 | 399.52 | 1147 | 400 | 404.39 | 401.1433
1148 | 400 | 401.15 | 1148 | 400 | 402.77 | 1148 | 400 | 401.15 | 401.69
1149 | 400 | 397.9 | 1149 | 400 | 399.52 | 1149 | 400 | 402.77 | 400.0633
1150 | 400 | 397.9 | 1150 | 400 | 402.77 | 1150 | 400 | 396.27 | 398.98
1151 | 400 | 397.9 | 1151 | 400 | 397.9 | 1151 | 400 | 396.27 | 397.3567
1152 | 400 | 399.52 | 1152 | 400 | 399.52 | 1152 | 400 | 397.9 | 398.98
1153 | 400 | 402.77 | 1153 | 400 | 402.77 | 1153 | 400 | 397.9 | 401.1467
1154 | 400 | 397.9 | 1154 | 400 | 404.39 | 1154 | 400 | 399.52 | 400.6033
1155 | 400 | 397.9 | 1155 | 400 | 399.52 | 1155 | 400 | 404.39 | 400.6033
1156 | 400 | 402.77 | 1156 | 400 | 402.77 | 1156 | 400 | 397.9 | 401.1467
1157 | 400 | 402.77 | 1157 | 400 | 397.9 | 1157 | 400 | 402.77 | 401.1467
1158 | 400 | 397.9 | 1158 | 400 | 397.9 | 1158 | 400 | 396.27 | 397.3567
1159 | 400 | 399.52 | 1159 | 400 | 404.39 | 1159 | 400 | 397.9 | 400.6033
1160 | 400 | 402.77 | 1160 | 400 | 399.52 | 1160 | 400 | 401.15 | 401.1467
1161 | 400 | 397.9 | 1161 | 400 | 402.77 | 1161 | 400 | 397.9 | 399.5233
1162 | 400 | 397.9 | 1162 | 400 | 397.9 | 1162 | 400 | 401.15 | 398.9833
1163 | 400 | 396.27 | 1163 | 400 | 399.52 | 1163 | 400 | 399.52 | 398.4367
1164 | 400 | 401.15 | 1164 | 400 | 399.52 | 1164 | 400 | 399.52 | 400.0633
1165 | 400 | 397.9 | 1165 | 400 | 399.52 | 1165 | 400 | 401.15 | 399.5233
1166 | 400 | 399.52 | 1166 | 400 | 397.9 | 1166 | 400 | 399.52 | 398.98
1167 | 400 | 395.18 | 1167 | 400 | 397.9 | 1167 | 400 | 399.52 | 397.5333
1168 | 400 | 397.9 | 1168 | 400 | 404.39 | 1168 | 400 | 404.39 | 402.2267
1169 | 400 | 402.77 | 1169 | 400 | 397.9 | 1169 | 400 | 401.15 | 400.6067
1170 | 400 | 399.52 | 1170 | 400 | 401.15 | 1170 | 400 | 404.39 | 401.6867
1171 | 400 | 402.77 | 1171 | 400 | 404.39 | 1171 | 400 | 404.39 | 403.85
1172 | 400 | 397.9 | 1172 | 400 | 399.52 | 1172 | 400 | 402.77 | 400.0633
1173 | 400 | 397.9 | 1173 | 400 | 401.15 | 1173 | 400 | 397.9 | 398.9833
1174 | 400 | 401.15 | 1174 | 400 | 404.39 | 1174 | 400 | 399.52 | 401.6867
1175 | 400 | 404.39 | 1175 | 400 | 397.9 | 1175 | 400 | 404.39 | 402.2267
1176 | 400 | 397.9 | 1176 | 400 | 401.15 | 1176 | 400 | 402.77 | 400.6067
1177 | 400 | 396.27 | 1177 | 400 | 399.52 | 1177 | 400 | 402.77 | 399.52
1178 | 400 | 399.52 | 1178 | 400 | 397.9 | 1178 | 400 | 401.15 | 399.5233
1179 | 400 | 399.52 | 1179 | 400 | 396.27 | 1179 | 400 | 397.9 | 397.8967
1180 | 400 | 399.52 | 1180 | 400 | 399.52 | 1180 | 400 | 399.52 | 399.52
1181 | 400 | 402.77 | 1181 | 400 | 397.9 | 1181 | 400 | 404.39 | 401.6867
1182 | 400 | 395.18 | 1182 | 400 | 402.77 | 1182 | 400 | 404.39 | 400.78
1183 | 400 | 401.15 | 1183 | 400 | 397.9 | 1183 | 400 | 404.39 | 401.1467
1184 | 400 | 401.15 | 1184 | 400 | 402.77 | 1184 | 400 | 397.9 | 400.6067
1185 | 400 | 397.9 | 1185 | 400 | 399.52 | 1185 | 400 | 399.52 | 398.98
1186 | 400 | 397.9 | 1186 | 400 | 397.9 | 1186 | 400 | 397.9 | 397.9
1187 | 400 | 397.9 | 1187 | 400 | 402.77 | 1187 | 400 | 399.52 | 400.0633
1188 | 400 | 397.9 | 1188 | 400 | 401.15 | 1188 | 400 | 399.52 | 399.5233
1189 | 400 | 396.27 | 1189 | 400 | 399.52 | 1189 | 400 | 402.77 | 399.52
1190 | 400 | 401.15 | 1190 | 400 | 397.9 | 1190 | 400 | 404.39 | 401.1467
1191 | 400 | 397.9 | 1191 | 400 | 404.39 | 1191 | 400 | 397.9 | 400.0633
1192 | 400 | 396.27 | 1192 | 400 | 397.9 | 1192 | 400 | 399.52 | 397.8967
1193 | 400 | 397.9 | 1193 | 400 | 399.52 | 1193 | 400 | 397.9 | 398.44
1194 | 400 | 397.9 | 1194 | 400 | 399.52 | 1194 | 400 | 399.52 | 398.98
1195 | 400 | 397.9 | 1195 | 400 | 397.9 | 1195 | 400 | 401.15 | 398.9833
1196 | 400 | 399.52 | 1196 | 400 | 399.52 | 1196 | 400 | 399.52 | 399.52
1197 | 400 | 396.27 | 1197 | 400 | 396.27 | 1197 | 400 | 399.52 | 397.3533
1198 | 400 | 396.27 | 1198 | 400 | 401.15 | 1198 | 400 | 399.52 | 398.98
1199 | 400 | 396.27 | 1199 | 400 | 397.9 | 1199 | 400 | 399.52 | 397.8967
1200 | 500 | 445 | 1200 | 500 | 427.13 | 1200 | 500 | 433.63 | 435.2533
1201 | 500 | 457.99 | 1201 | 500 | 446.62 | 1201 | 500 | 451.49 | 452.0333
1202 | 500 | 469.36 | 1202 | 500 | 457.99 | 1202 | 500 | 461.24 | 462.8633
1203 | 500 | 483.97 | 1203 | 500 | 474.23 | 1203 | 500 | 470.98 | 476.3933
1204 | 500 | 485.6 | 1204 | 500 | 479.1 | 1204 | 500 | 475.85 | 480.1833
1205 | 500 | 493.72 | 1205 | 500 | 480.73 | 1205 | 500 | 482.35 | 485.6
1206 | 500 | 492.09 | 1206 | 500 | 483.97 | 1206 | 500 | 490.47 | 488.8433
1207 | 500 | 501.67 | 1207 | 500 | 490.47 | 1207 | 500 | 487.22 | 493.12
1208 | 500 | 507.99 | 1208 | 500 | 490.47 | 1208 | 500 | 487.22 | 495.2267
1209 | 500 | 499.56 | 1209 | 500 | 495.34 | 1209 | 500 | 488.85 | 494.5833
1210 | 500 | 505.88 | 1210 | 500 | 495.34 | 1210 | 500 | 492.09 | 497.77
1211 | 500 | 499.56 | 1211 | 500 | 493.72 | 1211 | 500 | 490.47 | 494.5833
1212 | 500 | 499.56 | 1212 | 500 | 495.34 | 1212 | 500 | 501.67 | 498.8567
1213 | 500 | 499.56 | 1213 | 500 | 497.45 | 1213 | 500 | 493.72 | 496.91
1214 | 500 | 505.88 | 1214 | 500 | 493.72 | 1214 | 500 | 493.72 | 497.7733
1215 | 500 | 497.45 | 1215 | 500 | 495.34 | 1215 | 500 | 499.56 | 497.45
1216 | 500 | 505.88 | 1216 | 500 | 501.67 | 1216 | 500 | 497.45 | 501.6667
1217 | 500 | 507.99 | 1217 | 500 | 493.72 | 1217 | 500 | 497.45 | 499.72
1218 | 500 | 497.45 | 1218 | 500 | 492.09 | 1218 | 500 | 497.45 | 495.6633
1219 | 500 | 505.88 | 1219 | 500 | 497.45 | 1219 | 500 | 493.72 | 499.0167
1220 | 500 | 499.56 | 1220 | 500 | 495.34 | 1220 | 500 | 495.34 | 496.7467
1221 | 500 | 497.45 | 1221 | 500 | 493.72 | 1221 | 500 | 497.45 | 496.2067
1222 | 500 | 497.45 | 1222 | 500 | 497.45 | 1222 | 500 | 497.45 | 497.45
1223 | 500 | 505.88 | 1223 | 500 | 499.56 | 1223 | 500 | 503.77 | 503.07
1224 | 500 | 503.77 | 1224 | 500 | 503.77 | 1224 | 500 | 499.56 | 502.3667
1225 | 500 | 503.77 | 1225 | 500 | 501.67 | 1225 | 500 | 501.67 | 502.37
1226 | 500 | 497.45 | 1226 | 500 | 497.45 | 1226 | 500 | 503.77 | 499.5567
1227 | 500 | 497.45 | 1227 | 500 | 495.34 | 1227 | 500 | 598.98 | 530.59
1228 | 500 | 499.56 | 1228 | 500 | 497.45 | 1228 | 500 | 499.56 | 498.8567
1229 | 500 | 497.45 | 1229 | 500 | 503.77 | 1229 | 500 | 497.45 | 499.5567
1230 | 500 | 503.77 | 1230 | 500 | 497.45 | 1230 | 500 | 497.45 | 499.5567
1231 | 500 | 499.56 | 1231 | 500 | 499.56 | 1231 | 500 | 499.56 | 499.56
1232 | 500 | 499.56 | 1232 | 500 | 495.34 | 1232 | 500 | 503.77 | 499.5567
1233 | 500 | 499.56 | 1233 | 500 | 495.34 | 1233 | 500 | 497.45 | 497.45
1234 | 500 | 505.88 | 1234 | 500 | 499.56 | 1234 | 500 | 495.34 | 500.26
1235 | 500 | 495.34 | 1235 | 500 | 497.45 | 1235 | 500 | 501.67 | 498.1533
1236 | 500 | 501.67 | 1236 | 500 | 497.45 | 1236 | 500 | 501.67 | 500.2633
1237 | 500 | 503.77 | 1237 | 500 | 497.45 | 1237 | 500 | 497.45 | 499.5567
1238 | 500 | 499.56 | 1238 | 500 | 495.34 | 1238 | 500 | 501.67 | 498.8567
1239 | 500 | 507.99 | 1239 | 500 | 497.45 | 1239 | 500 | 501.67 | 502.37
1240 | 500 | 499.56 | 1240 | 500 | 497.45 | 1240 | 500 | 495.34 | 497.45
1241 | 500 | 497.45 | 1241 | 500 | 499.56 | 1241 | 500 | 487.22 | 494.7433
1242 | 500 | 497.45 | 1242 | 500 | 497.45 | 1242 | 500 | 505.88 | 500.26
1243 | 500 | 497.45 | 1243 | 500 | 501.67 | 1243 | 500 | 499.56 | 499.56
1244 | 500 | 503.77 | 1244 | 500 | 503.77 | 1244 | 500 | 497.45 | 501.6633
1245 | 500 | 503.77 | 1245 | 500 | 507.99 | 1245 | 500 | 501.67 | 504.4767
1246 | 500 | 497.45 | 1246 | 500 | 510.1 | 1246 | 500 | 501.67 | 503.0733
1247 | 500 | 503.77 | 1247 | 500 | 503.77 | 1247 | 500 | 497.45 | 501.6633
1248 | 500 | 497.45 | 1248 | 500 | 501.67 | 1248 | 500 | 497.45 | 498.8567
1249 | 500 | 501.67 | 1249 | 500 | 503.77 | 1249 | 500 | 499.56 | 501.6667
1250 | 500 | 499.56 | 1250 | 500 | 499.56 | 1250 | 500 | 495.34 | 498.1533
1251 | 500 | 505.88 | 1251 | 500 | 499.56 | 1251 | 500 | 499.56 | 501.6667
1252 | 500 | 497.45 | 1252 | 500 | 503.77 | 1252 | 500 | 497.45 | 499.5567
1253 | 500 | 497.45 | 1253 | 500 | 499.56 | 1253 | 500 | 503.77 | 500.26
1254 | 500 | 507.99 | 1254 | 500 | 501.67 | 1254 | 500 | 497.45 | 502.37
1255 | 500 | 503.77 | 1255 | 500 | 499.56 | 1255 | 500 | 503.77 | 502.3667
1256 | 500 | 497.45 | 1256 | 500 | 501.67 | 1256 | 500 | 501.67 | 500.2633
1257 | 500 | 501.67 | 1257 | 500 | 501.67 | 1257 | 500 | 499.56 | 500.9667
1258 | 500 | 505.88 | 1258 | 500 | 505.88 | 1258 | 500 | 505.88 | 505.88
1259 | 500 | 501.67 | 1259 | 500 | 503.77 | 1259 | 500 | 505.88 | 503.7733
1260 | 500 | 495.34 | 1260 | 500 | 497.45 | 1260 | 500 | 497.45 | 496.7467
1261 | 500 | 499.56 | 1261 | 500 | 507.99 | 1261 | 500 | 495.34 | 500.9633
1262 | 500 | 501.67 | 1262 | 500 | 501.67 | 1262 | 500 | 503.77 | 502.37
1263 | 500 | 505.88 | 1263 | 500 | 499.56 | 1263 | 500 | 501.67 | 502.37
1264 | 500 | 497.45 | 1264 | 500 | 503.77 | 1264 | 500 | 495.34 | 498.8533
1265 | 500 | 499.56 | 1265 | 500 | 499.56 | 1265 | 500 | 600.51 | 533.21
1266 | 500 | 497.45 | 1266 | 500 | 497.45 | 1266 | 500 | 495.34 | 496.7467
1267 | 500 | 503.77 | 1267 | 500 | 501.67 | 1267 | 500 | 503.77 | 503.07
1268 | 500 | 503.77 | 1268 | 500 | 497.45 | 1268 | 500 | 501.67 | 500.9633
1269 | 500 | 501.67 | 1269 | 500 | 501.67 | 1269 | 500 | 497.45 | 500.2633
1270 | 500 | 606.6 | 1270 | 500 | 499.56 | 1270 | 500 | 503.77 | 536.6433
1271 | 500 | 499.56 | 1271 | 500 | 501.67 | 1271 | 500 | 501.67 | 500.9667
1272 | 500 | 503.77 | 1272 | 500 | 501.67 | 1272 | 500 | 495.34 | 500.26
1273 | 500 | 501.67 | 1273 | 500 | 501.67 | 1273 | 500 | 495.34 | 499.56
1274 | 500 | 503.77 | 1274 | 500 | 499.56 | 1274 | 500 | 499.56 | 500.9633
1275 | 500 | 499.56 | 1275 | 500 | 503.77 | 1275 | 500 | 495.34 | 499.5567
1276 | 500 | 497.45 | 1276 | 500 | 497.45 | 1276 | 500 | 497.45 | 497.45
1277 | 500 | 499.56 | 1277 | 500 | 497.45 | 1277 | 500 | 495.34 | 497.45
1278 | 500 | 485.6 | 1278 | 500 | 497.45 | 1278 | 500 | 501.67 | 494.9067
1279 | 500 | 503.77 | 1279 | 500 | 499.56 | 1279 | 500 | 495.34 | 499.5567
1280 | 500 | 497.45 | 1280 | 500 | 497.45 | 1280 | 500 | 497.45 | 497.45
1281 | 500 | 499.56 | 1281 | 500 | 497.45 | 1281 | 500 | 501.67 | 499.56
1282 | 500 | 495.34 | 1282 | 500 | 499.56 | 1282 | 500 | 497.45 | 497.45
1283 | 500 | 505.88 | 1283 | 500 | 497.45 | 1283 | 500 | 501.67 | 501.6667
1284 | 500 | 497.45 | 1284 | 500 | 503.77 | 1284 | 500 | 499.56 | 500.26
1285 | 500 | 497.45 | 1285 | 500 | 499.56 | 1285 | 500 | 503.77 | 500.26
1286 | 500 | 497.45 | 1286 | 500 | 497.45 | 1286 | 500 | 503.77 | 499.5567
1287 | 500 | 497.45 | 1287 | 500 | 499.56 | 1287 | 500 | 497.45 | 498.1533
1288 | 500 | 499.56 | 1288 | 500 | 499.56 | 1288 | 500 | 501.67 | 500.2633
1289 | 500 | 501.67 | 1289 | 500 | 497.45 | 1289 | 500 | 499.56 | 499.56
1290 | 500 | 497.45 | 1290 | 500 | 503.77 | 1290 | 500 | 501.67 | 500.9633
1291 | 500 | 497.45 | 1291 | 500 | 497.45 | 1291 | 500 | 499.56 | 498.1533
1292 | 500 | 501.67 | 1292 | 500 | 497.45 | 1292 | 500 | 501.67 | 500.2633
1293 | 500 | 497.45 | 1293 | 500 | 497.45 | 1293 | 500 | 499.56 | 498.1533
1294 | 500 | 493.72 | 1294 | 500 | 501.67 | 1294 | 500 | 501.67 | 499.02
1295 | 500 | 497.45 | 1295 | 500 | 499.56 | 1295 | 500 | 493.72 | 496.91
1296 | 500 | 499.56 | 1296 | 500 | 503.77 | 1296 | 500 | 497.45 | 500.26
1297 | 500 | 495.34 | 1297 | 500 | 501.67 | 1297 | 500 | 493.72 | 496.91
1298 | 500 | 495.34 | 1298 | 500 | 499.56 | 1298 | 500 | 495.34 | 496.7467
1299 | 500 | 495.34 | 1299 | 500 | 497.45 | 1299 | 500 | 499.56 | 497.45
1300 | 500 | 600.51 | 1300 | 500 | 499.56 | 1300 | 500 | 495.34 | 531.8033
1301 | 500 | 497.45 | 1301 | 500 | 505.88 | 1301 | 500 | 495.34 | 499.5567
1302 | 500 | 497.45 | 1302 | 500 | 505.88 | 1302 | 500 | 495.34 | 499.5567
1303 | 500 | 503.77 | 1303 | 500 | 497.45 | 1303 | 500 | 497.45 | 499.5567
1304 | 500 | 497.45 | 1304 | 500 | 499.56 | 1304 | 500 | 493.72 | 496.91
1305 | 500 | 499.56 | 1305 | 500 | 501.67 | 1305 | 500 | 503.77 | 501.6667
1306 | 500 | 501.67 | 1306 | 500 | 501.67 | 1306 | 500 | 495.34 | 499.56
1307 | 500 | 499.56 | 1307 | 500 | 501.67 | 1307 | 500 | 499.56 | 500.2633
1308 | 500 | 503.77 | 1308 | 500 | 495.34 | 1308 | 500 | 495.34 | 498.15
1309 | 500 | 497.45 | 1309 | 500 | 505.88 | 1309 | 500 | 497.45 | 500.26
1310 | 500 | 495.34 | 1310 | 500 | 503.77 | 1310 | 500 | 497.45 | 498.8533
1311 | 500 | 499.56 | 1311 | 500 | 497.45 | 1311 | 500 | 497.45 | 498.1533
1312 | 500 | 499.56 | 1312 | 500 | 499.56 | 1312 | 500 | 503.77 | 500.9633
1313 | 500 | 497.45 | 1313 | 500 | 503.77 | 1313 | 500 | 499.56 | 500.26
1314 | 500 | 499.56 | 1314 | 500 | 501.67 | 1314 | 500 | 501.67 | 500.9667
1315 | 500 | 499.56 | 1315 | 500 | 501.67 | 1315 | 500 | 495.34 | 498.8567
1316 | 500 | 507.99 | 1316 | 500 | 499.56 | 1316 | 500 | 501.67 | 503.0733
1317 | 500 | 497.45 | 1317 | 500 | 499.56 | 1317 | 500 | 497.45 | 498.1533
1318 | 500 | 505.88 | 1318 | 500 | 495.34 | 1318 | 500 | 503.77 | 501.6633
1319 | 500 | 501.67 | 1319 | 500 | 503.77 | 1319 | 500 | 501.67 | 502.37
1320 | 500 | 497.45 | 1320 | 500 | 503.77 | 1320 | 500 | 497.45 | 499.5567
1321 | 500 | 503.77 | 1321 | 500 | 499.56 | 1321 | 500 | 499.56 | 500.9633
1322 | 500 | 501.67 | 1322 | 500 | 497.45 | 1322 | 500 | 495.34 | 498.1533
1323 | 500 | 495.34 | 1323 | 500 | 497.45 | 1323 | 500 | 503.77 | 498.8533
1324 | 500 | 499.56 | 1324 | 500 | 497.45 | 1324 | 500 | 497.45 | 498.1533
1325 | 500 | 499.56 | 1325 | 500 | 499.56 | 1325 | 500 | 602.03 | 533.7167
1326 | 500 | 497.45 | 1326 | 500 | 503.77 | 1326 | 500 | 499.56 | 500.26
1327 | 500 | 505.88 | 1327 | 500 | 503.77 | 1327 | 500 | 499.56 | 503.07
1328 | 500 | 499.56 | 1328 | 500 | 501.67 | 1328 | 500 | 499.56 | 500.2633
1329 | 500 | 503.77 | 1329 | 500 | 499.56 | 1329 | 500 | 499.56 | 500.9633
1330 | 500 | 497.45 | 1330 | 500 | 497.45 | 1330 | 500 | 495.34 | 496.7467
1331 | 500 | 495.34 | 1331 | 500 | 501.67 | 1331 | 500 | 495.34 | 497.45
1332 | 500 | 503.77 | 1332 | 500 | 499.56 | 1332 | 500 | 497.45 | 500.26
1333 | 500 | 503.77 | 1333 | 500 | 499.56 | 1333 | 500 | 495.34 | 499.5567
1334 | 500 | 497.45 | 1334 | 500 | 499.56 | 1334 | 500 | 499.56 | 498.8567
1335 | 500 | 503.77 | 1335 | 500 | 503.77 | 1335 | 500 | 495.34 | 500.96
1336 | 500 | 499.56 | 1336 | 500 | 493.72 | 1336 | 500 | 499.56 | 497.6133
1337 | 500 | 497.45 | 1337 | 500 | 499.56 | 1337 | 500 | 497.45 | 498.1533
1338 | 500 | 499.56 | 1338 | 500 | 503.77 | 1338 | 500 | 497.45 | 500.26
1339 | 500 | 497.45 | 1339 | 500 | 499.56 | 1339 | 500 | 499.56 | 498.8567
1340 | 500 | 497.45 | 1340 | 500 | 503.77 | 1340 | 500 | 499.56 | 500.26
1341 | 500 | 507.99 | 1341 | 500 | 497.45 | 1341 | 500 | 503.77 | 503.07
1342 | 500 | 501.67 | 1342 | 500 | 497.45 | 1342 | 500 | 499.56 | 499.56
1343 | 500 | 497.45 | 1343 | 500 | 495.34 | 1343 | 500 | 499.56 | 497.45
1344 | 500 | 495.34 | 1344 | 500 | 503.77 | 1344 | 500 | 505.88 | 501.6633
1345 | 500 | 505.88 | 1345 | 500 | 499.56 | 1345 | 500 | 503.77 | 503.07
1346 | 500 | 501.67 | 1346 | 500 | 497.45 | 1346 | 500 | 499.56 | 499.56
1347 | 500 | 505.88 | 1347 | 500 | 499.56 | 1347 | 500 | 495.34 | 500.26
1348 | 500 | 501.67 | 1348 | 500 | 503.77 | 1348 | 500 | 497.45 | 500.9633
1349 | 500 | 497.45 | 1349 | 500 | 499.56 | 1349 | 500 | 497.45 | 498.1533
1350 | 500 | 497.45 | 1350 | 500 | 499.56 | 1350 | 500 | 505.88 | 500.9633
1351 | 500 | 505.88 | 1351 | 500 | 503.77 | 1351 | 500 | 497.45 | 502.3667
1352 | 500 | 497.45 | 1352 | 500 | 503.77 | 1352 | 500 | 501.67 | 500.9633
1353 | 500 | 495.34 | 1353 | 500 | 503.77 | 1353 | 500 | 497.45 | 498.8533
1354 | 500 | 501.67 | 1354 | 500 | 499.56 | 1354 | 500 | 499.56 | 500.2633
1355 | 500 | 499.56 | 1355 | 500 | 497.45 | 1355 | 500 | 499.56 | 498.8567
1356 | 500 | 497.45 | 1356 | 500 | 501.67 | 1356 | 500 | 497.45 | 498.8567
1357 | 500 | 497.45 | 1357 | 500 | 501.67 | 1357 | 500 | 503.77 | 500.9633
1358 | 500 | 501.67 | 1358 | 500 | 507.99 | 1358 | 500 | 497.45 | 502.37
1359 | 500 | 501.67 | 1359 | 500 | 499.56 | 1359 | 500 | 449.87 | 483.7
1360 | 500 | 495.34 | 1360 | 500 | 499.56 | 1360 | 500 | 499.56 | 498.1533
1361 | 500 | 497.45 | 1361 | 500 | 497.45 | 1361 | 500 | 448.24 | 481.0467
1362 | 500 | 503.77 | 1362 | 500 | 497.45 | 1362 | 500 | 505.88 | 502.3667
1363 | 500 | 503.77 | 1363 | 500 | 503.77 | 1363 | 500 | 485.6 | 497.7133
1364 | 500 | 503.77 | 1364 | 500 | 499.56 | 1364 | 500 | 497.45 | 500.26
1365 | 500 | 505.88 | 1365 | 500 | 497.45 | 1365 | 500 | 499.56 | 500.9633
1366 | 500 | 501.67 | 1366 | 500 | 497.45 | 1366 | 500 | 505.88 | 501.6667
1367 | 500 | 499.56 | 1367 | 500 | 480.73 | 1367 | 500 | 495.34 | 491.8767
1368 | 500 | 499.56 | 1368 | 500 | 499.56 | 1368 | 500 | 499.56 | 499.56
1369 | 500 | 501.67 | 1369 | 500 | 503.77 | 1369 | 500 | 495.34 | 500.26
1370 | 500 | 497.45 | 1370 | 500 | 497.45 | 1370 | 500 | 501.67 | 498.8567
1371 | 500 | 499.56 | 1371 | 500 | 503.77 | 1371 | 500 | 497.45 | 500.26
1372 | 500 | 497.45 | 1372 | 500 | 501.67 | 1372 | 500 | 503.77 | 500.9633
1373 | 500 | 501.67 | 1373 | 500 | 503.77 | 1373 | 500 | 499.56 | 501.6667
1374 | 500 | 497.45 | 1374 | 500 | 503.77 | 1374 | 500 | 503.77 | 501.6633
1375 | 500 | 497.45 | 1375 | 500 | 501.67 | 1375 | 500 | 505.88 | 501.6667
1376 | 500 | 499.56 | 1376 | 500 | 505.88 | 1376 | 500 | 499.56 | 501.6667
1377 | 500 | 505.88 | 1377 | 500 | 497.45 | 1377 | 500 | 499.56 | 500.9633
1378 | 500 | 497.45 | 1378 | 500 | 497.45 | 1378 | 500 | 499.56 | 498.1533
1379 | 500 | 501.67 | 1379 | 500 | 499.56 | 1379 | 500 | 501.67 | 500.9667
1380 | 500 | 499.56 | 1380 | 500 | 497.45 | 1380 | 500 | 501.67 | 499.56
1381 | 500 | 497.45 | 1381 | 500 | 497.45 | 1381 | 500 | 608.13 | 534.3433
1382 | 500 | 497.45 | 1382 | 500 | 497.45 | 1382 | 500 | 497.45 | 497.45
1383 | 500 | 499.56 | 1383 | 500 | 503.77 | 1383 | 500 | 499.56 | 500.9633
1384 | 500 | 505.88 | 1384 | 500 | 501.67 | 1384 | 500 | 497.45 | 501.6667
1385 | 500 | 501.67 | 1385 | 500 | 501.67 | 1385 | 500 | 505.88 | 503.0733
1386 | 500 | 499.56 | 1386 | 500 | 497.45 | 1386 | 500 | 495.34 | 497.45
1387 | 500 | 497.45 | 1387 | 500 | 503.77 | 1387 | 500 | 497.45 | 499.5567
1388 | 500 | 497.45 | 1388 | 500 | 497.45 | 1388 | 500 | 493.72 | 496.2067
1389 | 500 | 499.56 | 1389 | 500 | 497.45 | 1389 | 500 | 501.67 | 499.56
1390 | 500 | 501.67 | 1390 | 500 | 499.56 | 1390 | 500 | 497.45 | 499.56
1391 | 500 | 497.45 | 1391 | 500 | 499.56 | 1391 | 500 | 495.34 | 497.45
1392 | 500 | 499.56 | 1392 | 500 | 495.34 | 1392 | 500 | 505.88 | 500.26
1393 | 500 | 503.77 | 1393 | 500 | 497.45 | 1393 | 500 | 497.45 | 499.5567
1394 | 500 | 497.45 | 1394 | 500 | 497.45 | 1394 | 500 | 495.34 | 496.7467
1395 | 500 | 501.67 | 1395 | 500 | 499.56 | 1395 | 500 | 497.45 | 499.56
1396 | 500 | 503.77 | 1396 | 500 | 503.77 | 1396 | 500 | 497.45 | 501.6633
1397 | 500 | 499.56 | 1397 | 500 | 497.45 | 1397 | 500 | 503.77 | 500.26
1398 | 500 | 501.67 | 1398 | 500 | 497.45 | 1398 | 500 | 503.77 | 500.9633
1399 | 500 | 505.88 | 1399 | 500 | 497.45 | 1399 | 500 | 497.45 | 500.26
1400 | 500 | 501.67 | 1400 | 500 | 501.67 | 1400 | 500 | 501.67 | 501.67
1401 | 500 | 497.45 | 1401 | 500 | 501.67 | 1401 | 500 | 495.34 | 498.1533
1402 | 500 | 497.45 | 1402 | 500 | 501.67 | 1402 | 500 | 497.45 | 498.8567
1403 | 500 | 497.45 | 1403 | 500 | 497.45 | 1403 | 500 | 495.34 | 496.7467
1404 | 500 | 501.67 | 1404 | 500 | 499.56 | 1404 | 500 | 497.45 | 499.56
1405 | 500 | 497.45 | 1405 | 500 | 497.45 | 1405 | 500 | 497.45 | 497.45
1406 | 500 | 497.45 | 1406 | 500 | 501.67 | 1406 | 500 | 505.88 | 501.6667
1407 | 500 | 497.45 | 1407 | 500 | 497.45 | 1407 | 500 | 497.45 | 497.45
1408 | 500 | 501.67 | 1408 | 500 | 499.56 | 1408 | 500 | 499.56 | 500.2633
1409 | 500 | 503.77 | 1409 | 500 | 507.99 | 1409 | 500 | 495.34 | 502.3667
1410 | 500 | 495.34 | 1410 | 500 | 495.34 | 1410 | 500 | 495.34 | 495.34
1411 | 500 | 505.88 | 1411 | 500 | 499.56 | 1411 | 500 | 495.34 | 500.26
1412 | 500 | 503.77 | 1412 | 500 | 501.67 | 1412 | 500 | 497.45 | 500.9633
1413 | 500 | 503.77 | 1413 | 500 | 495.34 | 1413 | 500 | 497.45 | 498.8533
1414 | 500 | 495.34 | 1414 | 500 | 501.67 | 1414 | 500 | 497.45 | 498.1533
1415 | 500 | 499.56 | 1415 | 500 | 497.45 | 1415 | 500 | 495.34 | 497.45
1416 | 500 | 495.34 | 1416 | 500 | 497.45 | 1416 | 500 | 497.45 | 496.7467
1417 | 500 | 497.45 | 1417 | 500 | 497.45 | 1417 | 500 | 501.67 | 498.8567
1418 | 500 | 497.45 | 1418 | 500 | 501.67 | 1418 | 500 | 495.34 | 498.1533
1419 | 500 | 505.88 | 1419 | 500 | 507.99 | 1419 | 500 | 493.72 | 502.53
1420 | 500 | 503.77 | 1420 | 500 | 499.56 | 1420 | 500 | 497.45 | 500.26
1421 | 500 | 495.34 | 1421 | 500 | 497.45 | 1421 | 500 | 495.34 | 496.0433
1422 | 500 | 501.67 | 1422 | 500 | 501.67 | 1422 | 500 | 499.56 | 500.9667
1423 | 500 | 499.56 | 1423 | 500 | 499.56 | 1423 | 500 | 501.67 | 500.2633
1424 | 500 | 501.67 | 1424 | 500 | 497.45 | 1424 | 500 | 503.77 | 500.9633
1425 | 500 | 505.88 | 1425 | 500 | 497.45 | 1425 | 500 | 497.45 | 500.26
1426 | 500 | 497.45 | 1426 | 500 | 497.45 | 1426 | 500 | 499.56 | 498.1533
1427 | 500 | 497.45 | 1427 | 500 | 499.56 | 1427 | 500 | 503.77 | 500.26
1428 | 500 | 501.67 | 1428 | 500 | 499.56 | 1428 | 500 | 495.34 | 498.8567
1429 | 500 | 495.34 | 1429 | 500 | 499.56 | 1429 | 500 | 495.34 | 496.7467
1430 | 500 | 495.34 | 1430 | 500 | 501.67 | 1430 | 500 | 493.72 | 496.91
1431 | 500 | 499.56 | 1431 | 500 | 497.45 | 1431 | 500 | 495.34 | 497.45
1432 | 500 | 505.88 | 1432 | 500 | 497.45 | 1432 | 500 | 499.56 | 500.9633
1433 | 500 | 495.34 | 1433 | 500 | 499.56 | 1433 | 500 | 497.45 | 497.45
1434 | 500 | 499.56 | 1434 | 500 | 497.45 | 1434 | 500 | 493.72 | 496.91
1435 | 500 | 503.77 | 1435 | 500 | 501.67 | 1435 | 500 | 505.88 | 503.7733
1436 | 500 | 495.34 | 1436 | 500 | 497.45 | 1436 | 500 | 497.45 | 496.7467
1437 | 500 | 499.56 | 1437 | 500 | 497.45 | 1437 | 500 | 497.45 | 498.1533
1438 | 500 | 501.67 | 1438 | 500 | 499.56 | 1438 | 500 | 495.34 | 498.8567
1439 | 500 | 503.77 | 1439 | 500 | 499.56 | 1439 | 500 | 495.34 | 499.5567
1440 | 500 | 497.45 | 1440 | 500 | 497.45 | 1440 | 500 | 507.99 | 500.9633
1441 | 500 | 505.88 | 1441 | 500 | 497.45 | 1441 | 500 | 501.67 | 501.6667
1442 | 500 | 505.88 | 1442 | 500 | 503.77 | 1442 | 500 | 499.56 | 503.07
1443 | 500 | 501.67 | 1443 | 500 | 503.77 | 1443 | 500 | 505.88 | 503.7733
1444 | 500 | 495.34 | 1444 | 500 | 497.45 | 1444 | 500 | 503.77 | 498.8533
1445 | 500 | 501.67 | 1445 | 500 | 501.67 | 1445 | 500 | 499.56 | 500.9667
1446 | 500 | 501.67 | 1446 | 500 | 499.56 | 1446 | 500 | 499.56 | 500.2633
1447 | 500 | 497.45 | 1447 | 500 | 501.67 | 1447 | 500 | 497.45 | 498.8567
1448 | 500 | 503.77 | 1448 | 500 | 499.56 | 1448 | 500 | 497.45 | 500.26
1449 | 500 | 499.56 | 1449 | 500 | 501.67 | 1449 | 500 | 499.56 | 500.2633
1450 | 500 | 499.56 | 1450 | 500 | 499.56 | 1450 | 500 | 505.88 | 501.6667
1451 | 500 | 501.67 | 1451 | 500 | 499.56 | 1451 | 500 | 501.67 | 500.9667
1452 | 500 | 501.67 | 1452 | 500 | 499.56 | 1452 | 500 | 505.88 | 502.37
1453 | 500 | 497.45 | 1453 | 500 | 501.67 | 1453 | 500 | 503.77 | 500.9633
1454 | 500 | 499.56 | 1454 | 500 | 499.56 | 1454 | 500 | 497.45 | 498.8567
1455 | 500 | 497.45 | 1455 | 500 | 495.34 | 1455 | 500 | 497.45 | 496.7467
1456 | 500 | 501.67 | 1456 | 500 | 497.45 | 1456 | 500 | 501.67 | 500.2633
1457 | 500 | 499.56 | 1457 | 500 | 495.34 | 1457 | 500 | 501.67 | 498.8567
1458 | 500 | 499.56 | 1458 | 500 | 501.67 | 1458 | 500 | 497.45 | 499.56
1459 | 500 | 507.99 | 1459 | 500 | 501.67 | 1459 | 500 | 497.45 | 502.37
1460 | 500 | 505.88 | 1460 | 500 | 499.56 | 1460 | 500 | 503.77 | 503.07
1461 | 500 | 503.77 | 1461 | 500 | 497.45 | 1461 | 500 | 497.45 | 499.5567
1462 | 500 | 497.45 | 1462 | 500 | 501.67 | 1462 | 500 | 505.88 | 501.6667
1463 | 500 | 505.88 | 1463 | 500 | 499.56 | 1463 | 500 | 501.67 | 502.37
1464 | 500 | 497.45 | 1464 | 500 | 499.56 | 1464 | 500 | 501.67 | 499.56
1465 | 500 | 505.88 | 1465 | 500 | 503.77 | 1465 | 500 | 499.56 | 503.07
1466 | 500 | 499.56 | 1466 | 500 | 499.56 | 1466 | 500 | 505.88 | 501.6667
1467 | 500 | 501.67 | 1467 | 500 | 497.45 | 1467 | 500 | 497.45 | 498.8567
1468 | 500 | 497.45 | 1468 | 500 | 499.56 | 1468 | 500 | 501.67 | 499.56
1469 | 500 | 497.45 | 1469 | 500 | 497.45 | 1469 | 500 | 499.56 | 498.1533
1470 | 500 | 501.67 | 1470 | 500 | 497.45 | 1470 | 500 | 497.45 | 498.8567
1471 | 500 | 501.67 | 1471 | 500 | 497.45 | 1471 | 500 | 499.56 | 499.56
1472 | 500 | 501.67 | 1472 | 500 | 497.45 | 1472 | 500 | 501.67 | 500.2633
1473 | 500 | 497.45 | 1473 | 500 | 499.56 | 1473 | 500 | 501.67 | 499.56
1474 | 500 | 501.67 | 1474 | 500 | 499.56 | 1474 | 500 | 505.88 | 502.37
1475 | 500 | 497.45 | 1475 | 500 | 503.77 | 1475 | 500 | 503.77 | 501.6633
1476 | 500 | 497.45 | 1476 | 500 | 499.56 | 1476 | 500 | 501.67 | 499.56
1477 | 500 | 501.67 | 1477 | 500 | 497.45 | 1477 | 500 | 505.88 | 501.6667
1478 | 500 | 497.45 | 1478 | 500 | 497.45 | 1478 | 500 | 497.45 | 497.45
1479 | 500 | 503.77 | 1479 | 500 | 499.56 | 1479 | 500 | 499.56 | 500.9633
1480 | 500 | 503.77 | 1480 | 500 | 503.77 | 1480 | 500 | 501.67 | 503.07
1481 | 500 | 503.77 | 1481 | 500 | 497.45 | 1481 | 500 | 495.34 | 498.8533
1482 | 500 | 497.45 | 1482 | 500 | 497.45 | 1482 | 500 | 499.56 | 498.1533
1483 | 500 | 499.56 | 1483 | 500 | 499.56 | 1483 | 500 | 501.67 | 500.2633
1484 | 500 | 497.45 | 1484 | 500 | 499.56 | 1484 | 500 | 499.56 | 498.8567
1485 | 500 | 497.45 | 1485 | 500 | 503.77 | 1485 | 500 | 493.72 | 498.3133
1486 | 500 | 499.56 | 1486 | 500 | 503.77 | 1486 | 500 | 492.09 | 498.4733
1487 | 500 | 497.45 | 1487 | 500 | 503.77 | 1487 | 500 | 493.72 | 498.3133
1488 | 500 | 505.88 | 1488 | 500 | 497.45 | 1488 | 500 | 495.34 | 499.5567
1489 | 500 | 503.77 | 1489 | 500 | 495.34 | 1489 | 500 | 493.72 | 497.61
1490 | 500 | 503.77 | 1490 | 500 | 495.34 | 1490 | 500 | 495.34 | 498.15
1491 | 500 | 497.45 | 1491 | 500 | 497.45 | 1491 | 500 | 499.56 | 498.1533
1492 | 500 | 497.45 | 1492 | 500 | 497.45 | 1492 | 500 | 495.34 | 496.7467
1493 | 500 | 497.45 | 1493 | 500 | 495.34 | 1493 | 500 | 495.34 | 496.0433
1494 | 500 | 505.88 | 1494 | 500 | 501.67 | 1494 | 500 | 497.45 | 501.6667
1495 | 500 | 499.56 | 1495 | 500 | 495.34 | 1495 | 500 | 495.34 | 496.7467
1496 | 500 | 495.34 | 1496 | 500 | 497.45 | 1496 | 500 | 495.34 | 496.0433
1497 | 500 | 499.56 | 1497 | 500 | 497.45 | 1497 | 500 | 493.72 | 496.91
1498 | 500 | 497.45 | 1498 | 500 | 495.34 | 1498 | 500 | 495.34 | 496.0433
1499 | 500 | 505.88 | 1499 | 500 | 499.56 | 1499 | 500 | 495.34 | 500.26
1500 | 500 | 499.56 | 1500 | 500 | 495.34 | 1500 | 500 | 495.34 | 496.7467

## graphs
Flow (ml/min) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
SD | 1.1284 | 0.59997 | 1.8741 | 1.2099 | 5.2772